Проект

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от ______ № _____

# Великий Новгород

Об утверждении Порядка (плана) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения на территории

Новгородского муниципального округа

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №  2234 и в целях обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Новгородского муниципального  округа постановляет:

- Утвердить  прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Новгородского муниципального  округа (далее – Порядок (план)).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района Кожинова В.В.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новгородского муниципального района                    А.А. Дементьев

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации                                                В.В. Кожинов

Председатель комитета

коммунального хозяйства,

энергетики, транспорта и связи                                                         Д.Н. Калясин

Правовое управление                                                 		   А.Ю. Филиппова

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Т.А. Яковлева

Правовым управлением Администрации Новгородского муниципального района коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект размещен на сайте с  __________ по ________

Замечаний и предложений по проекту не поступило.

Т.А. Яковлева

Рассылка:

Дело – 1

Прокуратура – 1

Комитет КХЭТС – 1

Сайт – 1

Регистр НПА – 1

Итого: 5 экз.

Исполнитель:

Яковлева Татьяна Анатольевна

тел. 8(8162)943-614

24.03.2025

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района от _____          №

ПОРЯДОК (ПЛАН)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа

# 1.Общие положения

  - Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа» разработан во исполнении требований п.3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду».

  - Реализация Порядка (плана) необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа и должна решать следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизации усилий всех инженерных служб на территории Новгородского муниципального округа для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

- информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Порядка (плана) являются – система централизованного теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, тепловые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

  - Порядок (план) определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - Порядок (план) должен находиться у Главы Новгородского  муниципального района, заместителя Главы Администрации Новгородского района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в комитете коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского района, у начальника, главного инженера и аварийно-диспетчерской службе единой теплоснабжающей организации Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

  - Правильность положений Порядка (плана) и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная тренировка по одной из позиций Порядка (плана) и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных тренировок Порядка (плана) несут заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и начальник Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

  - Термины и определения используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

# Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

# Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Порядке (плане), обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа настоящим Порядком (планом) определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от Администрации Новгородского муниципального района  приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1  Ответственные лица от Администрации Новгородского муниципального района:

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дементьев А.А. | Глава Администрации Новгородского муниципального района | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.78 тел. 94-36-00 |
| 2. | Кожинов В.В. | Заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.78 тел. 76-35-64 |
| 3. | Калясин Д.Н. | Председатель комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.78 тел. 94-36-20 |
| 4. | Купчик В.А. | Начальник управления по делам ГО и ЧС | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.78 тел. 66-18-41 |

3.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от ООО «ТК Новгородская» (Новгородский район теплоснабжения) приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Ответственные лица от Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»:

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Левчук А.П. | Начальник Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» | г. Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.3, тел. 64-01-32 |
| 2. | Абдулаев А.В. | Заместитель начальника Новгородского района теплоснабжения – главный инженер ООО «ТК Новгородская» | г. Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.3, тел. 64-01-32 |

3.4.3. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных водоснабжающих организаций приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Ответственные лица водоснабжающих организаций

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Золотарев С.В. | Генеральный директор АО «Новгородский водоканал» | г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 33, тел. 77-29-83 |
| 2. | Антипов Д.С. | Заместитель директора по производству – главный инженер АО «Новгородский водоканал» | г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 33, тел. 77-29-83 |
| 3. | Абдулаев В.В. | Главный инженер МУП «КХНР» | Новгородский р-н, д. Новая Мельница, д.17А, тел. 67-50-27 |

3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем на территории Новгородского муниципального округа является начальник Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

ПЕРЕЧЕНЬ

сил и средств, используемых для ликвидации аварий и происшествий

на территории Новгородского муниципального округа

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

# Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а так же организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

4.1.В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения на территории Новгородского муниципального округа осуществляется:

- в Администрации Новгородского муниципального района – единой диспетчерской службой Новгородского муниципального района, комитетом коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи;

- в Новгородском районе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» - 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в Новгородском районе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в Новгородском районе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера;

- в управляющих компаниях и обслуживающих организациях – 1 специалистом – дежурным диспетчером.

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем Главы Администрации Новгородского муниципального района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством Новгородском районе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

4.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

4.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

4.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.4 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

4.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады Новгородском районе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

4.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

4.9. Действия управляющих компаний и обслуживающих организаций:

- обзвонить и собрать на участке (котельной) необходимый инженерно – технический и ремонтный персонал управляющих компаний и обслуживающих организаций;

- при получении распоряжения производить отключения зданий от тепловой сети;

- при необходимости опорожнять систему отопления многоквартирных домов и зданий путем открытия дренажных вентелей и открытия воздушников;

- следовать инструкциям согласно поступающей информации от ООО «ТК Новгородская».

- Состав и дислокация сил и средств

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

- 6.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, находящихся на территории Новгородского муниципального округа, ответственные лица, указанные в разделе 3 Порядка (плана) должны быть оповещены:

- 6.1.1 Дежурный диспетчер Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская», получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- - принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- - при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- - фиксирует в оперативном журнале: время и дату происшествия; место происшествия (адрес); тип и диаметр трубопроводной системы;

- - определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, центральных тепловых пунктов, учреждений социальной сферы и т.д.)

- - определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригады. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- - оповещает: единую дежурно-диспетчерскую службу Новгородского муниципального района, мастера участка, начальника участка, главного инженера, начальника Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»;

- - осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.

- Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

- 6.1.2. Начальник Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района либо лицо, замещающее его на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

- 6.1.3. Заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- - оповещает Главу Новгородского муниципального района;

- - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

- 6.1.4. Глава Новгородского муниципального района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- - через  Глав  городских и сельских поселений Новгородского муниципального района,  а так же управляющие компании, обслуживающие организации и местную систему оповещения и информирования уведомляет жителей, которые проживают в зоне аварии;

- - в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- - создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

6.2. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению аварийно – восстановительных работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и на социально значимых объектах.

Планирование и организация аварийно – восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в пределах их полномочий.

Принятию решения на ликвидацию ЧС (происшествия) предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба ЧС (происшествия)  и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование Новгородского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах ЧС (происшествия), масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках аварийно – восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах,  руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 3 минут с момента ЧС (происшествия).

При угрозе возникновения ЧС (происшествий) в результате аварии на  системах теплоснабжения на сутки и более в условиях критически низких температур окружающего воздуха,  работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) и обеспечению пожарной безопасности   района,  поселений.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

- 7.1. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом организаций.

# Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

8.1. В ООО «ТК Новгородская» реализуется графическое представление объектов системы теплоснабжения (тепловых сетей).

8.2. Электронная модель теплосетей представлена в геоинформационной система ZuluGis 8.0, версия 8.0.0.8973u (далее – система).

Данная система:

- частично обеспечивает паспортизацию объектов теплоснабжения: теплосетей, подключенных потребителей;

- позволяет выполнять гидравлический расчет тепловых сетей, расчет потерь тепловой энергии через изоляцию;

- на основании гидравлического расчета возможно построение пьезометрических графиков участков тепловых сетей.

8.3. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.