Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2022 №274

# Великий Новгород

Об утверждении актуализированной

на 2023 год схемы теплоснабжения

Ермолинского сельского поселения

Новгородского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ                                  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и протоколом публичных слушаний от 20.05.2022, Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2037 года.

2. Комитету коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района:

2.1.  Разместить актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения Ермолинского сельского поселения на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в течение 15 календарных дней со дня её утверждения;

2.2. Разместить информацию о размещении актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения Ермолинского сельского поселения на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального и в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района          О.И. Шахов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Новгородского муниципального

района от 07.06.2022  №274

Актуализированная на 2023 год

схема теплоснабжения

Ермолинского сельского поселения                     Новгородского муниципального района

- СОДЕРЖАНИЕ

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ермолинского сельского поселения

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Перспективные топливные балансы

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

- Синхронизация системы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новгородской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Ермолинского сельского поселения

- Индикаторы развития систем теплоснабжения

- Ценовые (тарифные) последствия Приложение: Обосновывающие материалы

- 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

ЕРМОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Ермолинском сельском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В 2017 году в Генеральный план Ермолинского сельского поселения были внесены изменения в связи с объединением Ермолинского, Григоровского, Сырковского сельских поселений. При этом согласно обновленной редакции Генерального плана Ермолинского сельского поселения изменения генплана не меняют концепцию развития Ермолинского сельского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению определяется, как сумма потребности (в соответствии с данными предыдущих генпланов). Эти данные представлены в таблице 1.

- Таблица 1

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 13500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 22,5 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 277,6 |
| 4 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 1,0 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 277,6 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 20,8 |

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 277,6 тыс.кв.м, в том числе общая площадь частного сектора 138,7 тыс.кв.м, общая площадь многоквартирных домов 138,9 тыс.кв.м. Ввод жилья в эксплуатацию с 2018 года составила – 21,903 тыс. кв.м.

Темпы и объемы жилищного строительства достаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Ермолинского сельского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области, крайне высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана Ермолинского сельского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов будет осуществляться от индивидуальных источников. Предусмотренная Генеральным планом среднеэтажная застройка будет подключаться к собственным источникам теплоснабжения, либо к существующим сетям теплоснабжения. В связи с тем, что объемы среднеэтажной застройки Генеральным планом Ермолинского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, так как в Генеральном плане Ермолинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. Объемы потребления тепловой энергии на 2022 год представлены в таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование котельной | Реализация всего, Гкал | ЦО, Гкал | ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4, д. Лешино | 4126,54 | 3622,92 | 7330,74 |
| Котельная №19а, д. Ермолино | 3503,63 | 3503,63 | 0,00 |
| Котельная №6, д. Сырково | 6775,19 | 6068,42 | 10287,68 |
| Котельная №7, д. Болотная | 1315,18 | 1315,175 | 0,00 |
| Котельная №16, д. Григорово | 6181,71 | 5001,66 | 17176,79 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 2716,73 | 1810,00 | 12898 |
| Итого по Ермолинскому поселению: | 24618,98 | 21321,805 | 47693,21 |

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

На территории Ермолинского сельского поселения расположены две инвестиционные площадки, характеристика которых представлена в таблице 3.

- Таблица 3

| Название площадки | Место расположение (адрес) | Площадь га | Категория земель | Кадастровый номер/кадастровый квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырково | Ермолинское сельское поселение, (0,5 км от деревни Сырково), рядом с автодорогой Новгород-Луга | 8 | земли сельско- хозяйствен-ного назначения | 53:11:1700204 |
| Новая Мельница | Ермолинское сельское поселение, вблизи д. Новая Мельница | 42 | земли промышленности | 53:11:0800604:73 |

Все объекты, предполагаемые к строительству на территории инвестиционных площадок, предусматривают теплоснабжение от индивидуальных источников, преимущественно от собственных газовых котельных.

- 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 4 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Ермолинского сельского поселения.

- Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка итого по отоплению, Гкал/ч | Нагрузка по ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4, д. Лешино |  |  |  |
| 1 | Жилой дом, д. Лешино, д.2г, кв.7 | 0,005113 | - |
| 2 | Хранилище семени | 0,001156 | - |
| 3 | Административное здание | 0,064348 | - |
| 4 | Гараж | 0,040300 | - |
| 5 | Здание для сосудов Дьюара | 0,007912 | - |
| 6 | Карантин | 0,013600 | - |
| 7 | Гараж | 0,002347 | - |
| 8 | Торговый павильон, д. Новая Мельница, д.102б | 0,000428 | - |
| 9 | Административное здание | 0,018506 | - |
| 10 | Гаражи | 0,004948 | - |
| 11 | МАДОУ №35 | 0,091828 | 0,007734 |
| 12 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.102 б | 0,196302 | 0,089925 |
| 13 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.76а | 0,094117 | - |
| 14 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.100а, к.1 | 0,317766 | 0,172425 |
| 15 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.102а | 0,574886 | - |
| 16 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.102а, к.1 | 0,184736 | 0,102300 |
| 17 | Жилой дом д. Лешино, д.2г, кв. | 0,005307 | - |
| 18 | Жилой дом д. Лешино, д.2г, кв. | 0,011559 | - |
| 19 | Амбулатория | 0,006664 | - |
| 20 | Библиотека | 0,003706 | 0,000069 |
| 21 | Жилой дом д. Лешино, д.2г, кв. | 0,008199 | - |
| 22 | Магазин (д. Лешино) | 0,017332 | - |
| 23 | Жилой дом д. Лешино, д.2г, кв.1 | 0,009253 | - |
| 24 | Жилой дом д. Лешино, д.2г, кв.5 | 0,012133 | - |
| 25 | Ф-л ПАО Ростелеком | 0,0017994 | - |
| 26 | мастерская | 0,000640 | - |
| 27 | Жилой дом д. Новая Мельница, д.100а | 0,332455 | - |
|  |  | 2,0273404 | 0,372453 |
| Котельная №19а, д. Ермолино |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения | 0,030421 | - |
| 2 | МАДОУ №17 | 0,073962 | - |
| 3 | МАДОД «Детская школа искусств» | 0,023073 | - |
| 4 | Административное здание | 0,023288 | - |
| 5 | Магазин | 0,001592 | - |
| 6 | Помещение (д. Ермолино. Д.29а) | 0,009629 | - |
| 7 | д. Ермолино, д.17 | 0,081707 | - |
| 8 | д. Ермолино, д.19 | 0,083413 | - |
| 9 | д. Ермолино, д.21 | 0,071167 | - |
| 10 | д. Ермолино, д.23 | 0,071167 | - |
| 11 | д. Ермолино, д.61а | 0,114165 | - |
| 12 | д. Ермолино, д,11 | 0,115028 | - |
| 13 | д. Ермолино, д.11а | 0,115028 | - |
| 14 | д. Ермолино, д.11б | 0,115028 | - |
| 15 | д. Ермолино, д.25а | 0,055746 | - |
| 16 | д. Ермолино, д.25б | 0,057389 | - |
| 17 | д. Ермолино, д.27 | 0,55746 | - |
| 18 | д. Ермолино, д.57 | 0,100366 | - |
| 19 | д. Ермолино, д.57а | 0,078997 | - |
| 20 | д. Ермолино, д.59 | 0,055746 | - |
| 21 | д. Ермолино, д.59а | 0,080546 | - |
| 22 | д. Ермолино, д.61 | 0,055746 | - |
| 23 | Жилой дом д. Ермолино, д.73 | 0,002523 | - |
| 24 | Жилой дом д. Ермолино, д.75 | 0,007930 | - |
| 25 | Амбулатория д. Ермолино, д.47 | 0,016530 | - |
| 26 | Библиотека д. Ермолино, д.31 | 0,004487 | - |
| 27 | Отделение связи д. Ермолино, д.47 | 0,004907 | - |
| 28 | д. Ермолино, д.29б | 0,029147 | - |
| 29 | д. Ермолино, д.31 | 0,004643 | - |
| 30 | д. Ермолино, д.33б | 0,029381 | - |
| 31 | д. Ермолино, д.29а | 0,012138 | - |
| 32 | Гараж | 0,006598 | - |
| 33 | Интернат | 0,054256 | - |
| 34 | Механическая мастерская | 0,002618 | - |
| 35 | МАОУ Ермолинская СОШ д. Ермолино, д.33а | 0,142967 | - |
| 36 | д. Ермолино, д.47 | 0,001693 | - |
|  |  | 2,290482 | 0 |
| Котельная №6, д. Сырково |  |  |  |
| 1 | Жилой дом, ул. Центральная, д.22/7 | 0,021825 | - |
| 2 | ул. Центральная, д.12 | 0,047396 | - |
| 3 | Многоквартирный дом, ул. Лесная, д.1 | 0,294151 | - |
| 4 | Многоквартирный дом, ул. Лесная, д.2 | 0,276504 | - |
| 5 | Многоквартирный дом, ул. Лесная, д.3 | 0,324874 | - |
| 6 | Многоквартирный дом, ул. Пролетарская, д.3 | 0,011804 | - |
| 7 | Многоквартирный дом, ул. Пролетарская, д.5 | 0,086104 | - |
| 8 | Многоквартирный дом, ул. Советская, д.1 | 0,052806 | - |
| 9 | Многоквартирный дом, ул. Советская, д.2/6 | 0,008183 | - |
| 10 | Многоквартирный дом, ул. Советская, д.3 | 0,002945 | - |
| 11 | Многоквартирный дом, ул. Советская, д.4 | 0,072994 | - |
| 12 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.39 | 0,082929 | - |
| 13 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.41 | 0,080417 | - |
| 14 | Многоквартирный дом, ул. Советская, д.5 | 0,074321 | - |
| 15 | Многоквартирный дом, ул. Пролетарская, д.10 | 0,103605 | - |
| 16 | Многоквартирный дом, ул. Пролетарская, д.9 | 0,250727 | 0,183975 |
| 17 | Многоквартирный дом, Технический переулок, д.1 | 0,042133 | - |
| 18 | Многоквартирный дом, Технический переулок, д.4 | 0,046672 | - |
| 19 | Многоквартирный дом, Технический переулок, д.5 | 0,040199 | - |
| 20 | Многоквартирный дом, Технический переулок, д.2 | 0,046672 | - |
| 21 | Жилой дом, ул. Пролетарская, д.7 | 0,009163 | - |
| 22 | Жилой дом, ул. Советская, д.2/6 | 0,003019 | - |
| 23 | Жилой дом, ул. Центральная, д.14 | 0,003555 | - |
| 24 | Амбулатория, ул. Пролетарская. д.10 | 0,014267 | - |
| 25 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.10 | 0,003452 | - |
| 26 | Магазин, ул. Пролетарская, д.4 | 0,014711 | - |
| 27 | ул.Пролетарская, д.10 | 0,005343 | - |
| 28 | ул.Пролетарская, д.10 | 0,056460 | - |
| 29 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.24/1 | 0,004125 | - |
| 30 | Многоквартирный дом, ул. Лесная, д.4 | 0,248834 | 0,134475 |
| 31 | Многоквартирный дом, ул. Лесная, д.5 | 0,172082 | 0,089925 |
| 32 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.8 | 0,233194 | - |
| 33 | Многоквартирный дом, Технический переулок, д.3а | 0,0149725 | - |
| 34 | Обменный пункт | 0,019569 | - |
| 35 | Павильон | 0,002448 | - |
| 36 | Магазин, ул. Пролетарская | 0,003062 | 0,132000 |
| 37 | Магазин, ул. Пролетарская, д.11а | 0,047044 | - |
| 38 | Парикмахерская | 0,004496 | - |
| 39 | Кузнечный цех | 0,006525 | - |
| 40 | Мастерская, ул. Центральная, д.28 | 0,016893 | - |
| 41 | Бытовое помещение | 0,008656 | - |
| 42 | Дошкольные группы МАОУ Сырковская СОШ | 0,126397 | - |
| 43 | МАОУ Сырковская СОШ | 0,193400 | - |
| 44 | Офисное помещение | 0,007119 | - |
|  |  | 3,1860475 | 0,540375 |
| Котельная №7, д. Болотная |  |  |  |
| 1 | Коттедж, д.36, к.2 | 0,004233 | - |
| 2 | ул. Болотная, д.17 | 0,074948 | - |
| 3 | ул. Болотная, д.18 | 0,075156 | - |
| 4 | ул. Болотная, д.19 | 0,087112 | - |
| 5 | ул. Болотная, д.21 | 0,087889 | - |
| 6 | ул. Болотная, д.32 | 0,072239 | - |
| 7 | ул. Болотная, д.33 | 0,072791 | - |
| 8 | ул. Болотная, д.34 | 0,072342 | - |
| 9 | ул. Болотная, д.35 | 0,006342 | - |
| 10 | ул. Болотная, д.1 | 0,022039 | - |
| 11 | Амбулатория - ФАП | 0,010103 | - |
| 12 | Приют «Радуга» | 0,095912 | - |
| 13 | Жилой дом, д.36, к.1 | 0,004600 | - |
| 14 | Детский сад | 0,010875 | - |
|  |  | 0,696581 |  |
| Котельная №16, д. Григорово |  |  |  |
| 1 | Жилой дом, ул. Центральная, д.2 | 0,037522 | - |
| 2 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.17 | 0,010231 | - |
| 3 | ул. Центральная, д.17 | 0,001844 | - |
| 4 | МАДОУ №12 | 0,232122 | 0,000172 |
| 5 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.15 | 0,312877 | 0,00825 |
| 6 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.3 | 0,156879 | - |
| 7 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.7 | 0,250180 | - |
| 8 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.8 | 0,110030 | 0,000825 |
| 9 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.9 | 0,378947 | - |
| 10 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.1 | 0,083873 | - |
| 11 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.11 | 0,317880 | - |
| 12 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.13 | 0,311796 | 0,000825 |
| 13 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.12 | 0,115545 | 0,000825 |
| 14 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.17 | 0,400913 | 0,000825 |
| 15 | Многоквартирный дом, ул. Центральная, д.10 | 0,115681 | 0,000825 |
| 16 | Магазин | 0,010000 | - |
| 17 | Магазин, ул. Полевая. д.1 | 0,028799 | - |
| 18 | офис | 0,015428 | - |
| 19 | Склад1 часть | 0,017644 | - |
| 20 | Склад2 часть | 0,014590 | - |
| 21 | Магазин | 0,003727 | - |
| 22 | Магазин | 0,010128 | - |
| 23 | ТС «Ильмень» | 0,023109 | - |
| 24 | Универмаг «Колос» | 0,102762 | - |
| 25 | Отделение связи | 0,009058 | - |
| 26 | Пекарня | 0,009235 | - |
| 27 | Ф-л ПАО Ростелеком | 0,002229 | - |
|  |  | 3,083029 | 0,012547 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный дом, ул. Молодежная, д.4а | 0,741115 | 1,04400 |
|  |  | 0,741115 | 1,04400 |

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Отопление частных индивидуальных домов и комплексной коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом, газовом или жидком топливе.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Ермолинском сельском поселении представлены в таблице 5.

- Таблица 5

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Внутрихозяйственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 4,388 | 3,39 | 3,3793 | 2,48 | - | 0,0107 | 0,4429 | 0,4564 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3,096 | 2,86 | 2,8268 | 1,91 | - | 0,0332 | 0,3294 | 0,5874 |
| Котельная №6 д. Сырково | 4,644 | 4,8 | 4,7539 | 3,67 | - | 0,0461 | 0,5329 | 0,551 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1,935 | 1,4 | 1,3897 | 0,7 | - | 0,0103 | 0,1611 | 0,5286 |
| Котельная №16 д. Григорово | 5,65 | 3,65 | 3,6076 | 3,7 | - | 0,0424 | 0,5282 | -0,6206 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,79 | - | 0 | 0 | 0,1 |
| Итого: | 21,603 | 17,99 | 17,85 | 14,25 |  | 0,1427 | 1,9945 | 1,6028 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 4,388 | 3,39 | 3,3793 | 2,48 | - | 0,0107 | 0,4429 | 0,4564 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3,096 | 2,86 | 2,8268 | 1,91 | - | 0,0332 | 0,3294 | 0,5874 |
| Котельная №6 д. Сырково | 4,644 | 4,8 | 4,7539 | 3,67 | - | 0,0461 | 0,5329 | 0,551 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1,935 | 1,4 | 1,3897 | 0,7 | - | 0,0103 | 0,1611 | 0,5286 |
| Котельная №16 д. Григорово | 5,65 | 3,65 | 3,6076 | 3,7 | - | 0,0424 | 0,5282 | -0,6206 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,79 | - | 0 | 0 | 0,1 |
| Итого: | 21,603 | 17,99 | 17,85 | 14,25 |  | 0,1427 | 1,9945 | 1,6028 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 4,388 | 3,39 | 3,3793 | 2,48 | - | 0,0107 | 0,4429 | 0,4564 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3,096 | 2,86 | 2,8268 | 1,91 | - | 0,0332 | 0,3294 | 0,5874 |
| Котельная №6 д. Сырково | 4,644 | 4,8 | 4,7539 | 3,67 | - | 0,0461 | 0,5329 | 0,551 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1,935 | 1,4 | 1,3897 | 0,7 | - | 0,0103 | 0,1611 | 0,5286 |
| Котельная №16 д. Григорово | 5,65 | 3,65 | 3,6076 | 3,7 | - | 0,0424 | 0,5282 | -0,6206 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,79 | - | 0 | 0 | 0,1 |
| Итого: | 21,603 | 17,99 | 17,85 | 14,25 |  | 0,1427 | 1,9945 | 1,6028 |
| 4 этап (2033 – 2037 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 4,388 | 3,39 | 3,3793 | 2,48 | - | 0,0107 | 0,4429 | 0,4564 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3,096 | 2,86 | 2,8268 | 1,91 | - | 0,0332 | 0,3294 | 0,5874 |
| Котельная №6 д. Сырково | 4,644 | 4,8 | 4,7539 | 3,67 | - | 0,0461 | 0,5329 | 0,551 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1,935 | 1,4 | 1,3897 | 0,7 | - | 0,0103 | 0,1611 | 0,5286 |
| Котельная №16 д. Григорово | 5,65 | 3,65 | 3,6076 | 3,7 | - | 0,0424 | 0,5282 | -0,6206 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,79 | - | 0 | 0 | 0,1 |
| Итого: | 21,603 | 17,99 | 17,85 | 14,25 |  | 0,1427 | 1,9945 | 1,6028 |

Дефицит тепловой мощности на источниках не отмечается.

в1) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 6

- Таблица 6

| Наименование котельной | КОТЛЫ |  | Горелочное устройство (автоматизированные котельные) | Блок автоматики (автоматизированные котельные) | НАСОСЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка | Мощ-ность |  |  | сетевые | ГВС | Подпиточ-ные | Циркуляцион-ные |
| Котельная №4, д. Лешино | Минск-1 | 0,65 | ИГК 1-35-3шт | АМКО с блоками БУРС | К-100-65-200; Q=100 м³/ч; Н=50 м | К 80-65-160; Q=50 м³/ч; Н=32 м | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |
|  | Минск-1 | 0,65 |  |  | К-100-65-250; Q=100 м³/ч; Н=50 м | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |  | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |
|  | Минск-1 | 0, 772 | ИГК 1-35-3шт | АМКО с блоками БУРС | КМ-100-65-200; Q=100 м³/ч; Н=50 м |  |  |  |
|  | Минск-1 | 0, 772 | ИГК 1-35-3шт | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
|  | Минск-1 | 0, 772 | ИГК 1-35-3шт | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
|  | Минск-1 | 0, 772 | ИГК 1-35-3шт | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
| Итого по котельной: | 6 | 4, 388 | 5 | 5 | 8 |  |  |  |
| Котельная №19а, д. Ермолино | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГБЛ-1,2 | ПР-200 "Овен" | FHE 65-200/220/P; Q=120 м³/ч; Н=49 м | 0 | К 80-65-160; Q=50 м³/ч; Н=32 м | 0 |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГК 1-35 - 3шт | АМКО с блоками БУРС | FHE 65-200/220/P; Q=120 м³/ч; Н=49 м |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ИГК 1-35 - 3шт | АМКО с блоками БУРС | FHE 65-200/220/P; Q=120 м³/ч; Н=49 м |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ИГК 1-35 - 3шт | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
| Итого по котельной: | 4 | 3, 096 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Котельная №6, д. Сырково, | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГБЛ – 1,2 | АМКО с блоками БУРС | Wilo BL 65/210-22/2; Q=118 м³/ч; Н=49м | К 45/30; Q=45 м³/ч; Н=31 м | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м | К 80-65-160; Q=50 м³/ч; Н=32 м |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГБЛ – 1,2 | АМКО с блоками БУРС | Wilo BL 65/210-22/2; Q=118 м³/ч; Н=49м | К 80-65-160; Q=50 м³/ч; Н=32 м | К 50-32-125; Q=12,5 м³/ч; Н=20 м | К 80-65-160; Q=50 м³/ч; Н=32 м |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГБЛ – 1,2 | АМКО с блоками БУРС | Wilo BL 65/210-22/2; Q=118 м³/ч; Н=49м |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | ГБЛ – 1,2 | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельной: | 6 | 4, 644 | 4 | 4 | 9 |  |  |  |
| Котельная №7, д. Болотная | КВС-0,75-95 | 0, 645 | 0 | 0 | К 100-65-200; Q=100 м³/ч; Н=50 м | 0 | ВК 1/16А Q=3,6 м³/ч; Н=16 м | 0 |
|  | КВС-0,75-95 | 0, 645 |  |  | К 100-65-200; Q=100 м³/ч; Н=50 м |  | К 65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |  |
|  | КВС-0,75-95 | 0, 645 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельной: | 3 | 1, 935 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| Котельная №16 д. Григорово | ТГ-3/95 (КСВ-1,86) | 1,6 | ИГК 1-35-6 шт. | АМКО с блоками БУРС | К 150-125-315; Q=200 м³/ч; Н=30 м | К 45/30; Q=45 м³/ч; Н=31 м | К 8/18; Q=8 м³/ч; Н=18 м | К 45/30; Q=45 м³/ч; Н=31 м |
|  | ТГ-3/95 | 2,5 | БИГ2/8 | АМКО с блоками БУРС | NB 100-160/169; Q=248 м³/ч | К65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |  | К65-50-160; Q=25 м³/ч; Н=32 м |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | БИГ1/6 | АМКО с блоками БУРС | К 150-125-315; Q=200 м³/ч; Н=30 м |  |  |  |
|  | КВС-0,9-95 | 0, 774 | БИГ1/6 | АМКО с блоками БУРС |  |  |  |  |
| Итого по котельной: | 4 | 5,65 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодёжная д.4а | Vitoplex 200 SX2A | 0, 945 | Weishaupt GL20/2-A ZM-T | Контроллеры Vitotronic 300, Vitotronic 100 | Grundfoss TPD 80-210/2 Q=34,2 м³/ч; Н=17,8 м | Grundfoss CME 15-1; Q=17 м³/ч; Н=25 м | Grundfoss CM-А1-5, Q=0,7 м³/ч; Н=44 м | Grundfoss ТР 100-130/4, Q=61,5 м³/ч; Н=13,6 м |
|  | Vitoplex 200 SX2A | 0, 945 | Weishaupt GL20/2-A ZM-T |  |  | Grundfoss CME 15-1; Q=17 м³/ч; Н=25 м | Grundfoss CM-А 1-5, Q=0,7 м³/ч; Н=44 м | Grundfoss ТР 100-130/4, Q=61,5 м³/ч; Н=13,6 м |
| Итого по котельной: | 2 | 1,89 | 2 | 1 | 7 |  |  |  |
| Итого по Ермолинскому поселению: | 25 | 22, 603 | 19 | 18 | 40 |  |  |  |

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 7.

- Таблица 7

| Наименование теплоисточника | Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем потребления | в том числе ГВС | в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды |
| Котельная №4 д. Лешино | 10883 | 7408,579 | 3474,421 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 764 | 0 | 764 |
| Котельная №6 д. Сырково | 18761 | 10847,367 | 7913,633 |
| Котельная №7 д.Болотная | 822,8 | 0 | 822,8 |
| Котельная №16 д. Григорово | 21181 | 18820,11 | 2360,89 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 14500 | 14500 | 0 |
| Итого по Ермолинскому сельскому поселению: | 66911,8 | 51576,056 | 15335,744 |

в2) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

в3) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 8.

- Таблица 8

| 2020 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная №4 д. Лешино | 4410,86 | 1060,19 | 5471,05 | 62,19 | 5533,24 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3575,47 | 663,04 | 4238,51 | 44,45 | 4282,96 |
| Котельная №6 д. Сырково | 7489,62 | 1364,68 | 8854,31 | 87,25 | 8941,55 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1319,16 | 473,16 | 1792,32 | 20,97 | 1813,29 |
| Котельная №16 д. Григорово | 8387,68 | 1184,51 | 9572,16 | 44,38 | 9616,57 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная 4а | 2803,57 | 0 | 2803,57 | 11,53 | 2815,1 |
| Итого: | 27986,36 | 4745,58 | 32731,92 | 270,77 | 33002,71 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная №4 д. Лешино | 4412,51 | 1060,19 | 5472,7 | 62,19 | 5534,89 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3575,47 | 663,04 | 4238,51 | 44,45 | 4282,96 |
| Котельная №6 д. Сырково | 7556,69 | 1364,68 | 8921,37 | 87,25 | 9008,62 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1319,16 | 473,16 | 1792,32 | 20,97 | 1813,29 |
| Котельная №16 д. Григорово | 8387,65 | 1184,51 | 9572,16 | 44,38 | 9616,54 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная 4а | 2803,574 | 0 | 2803,57 | 11,53 | 2815,1 |
| Итого: | 28055,054 | 4745,58 | 32800,63 | 270,77 | 33071,40 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная №4 д. Лешино | 4468,76 | 1060,19 | 5528,95 | 62,19 | 5591,14 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3526,78 | 663,04 | 4189,28 | 44,45 | 4234,27 |
| Котельная №6 д. Сырково | 7002,90 | 1364,68 | 8367,58 | 87,25 | 8454,83 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1313,87 | 473,16 | 1787,03 | 20,97 | 1808,00 |
| Котельная №16 д. Григорово | 6676,09 | 1184,51 | 786,60 | 44,38 | 7904,98 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная 4а | 2716,73 | 0 | 2716,73 | 12 | 2728,73 |
| Итого: | 25705,13 | 4745,58 | 23376,17 | 271,24 | 30722 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная №4 д. Лешино | 4126,54 | 1060,19 | 5186,73 | 62,19 | 5248,92 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 3503,63 | 663,04 | 4166,67 | 44,45 | 4211,12 |
| Котельная №6 д. Сырково | 6775,19 | 1364,68 | 8139,87 | 87,25 | 8227,12 |
| Котельная №7 д. Болотная | 1315,18 | 473,16 | 1788,34 | 20,97 | 1809,31 |
| Котельная №16 д. Григорово | 6181,71 | 1184,51 | 7366,22 | 44,38 | 7410,60 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная 4а | 2716,73 | 0 | 2716,73 | 12 | 2728,73 |
| Итого: | 25705,13 | 4745,58 | 23376,17 | 271,24 | 30722 |

в4) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в таблице 5.

в5) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 9. Рассчитывается в соответствии с п.4.1               МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

- Таблица 9

| Наименование теплоисточника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 0,4564 | 0,316 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 0,5874 | 0,259 |
| Котельная №6 д. Сырково | 0,551 | 0,571 |
| Котельная №7 д. Болотная | 0,5286 | 0,115 |
| Котельная №16 д. Григорово | -0,6206 | 0,340 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,1 | - |
| Итого: | 1,6028 | 1,601 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 0,4564 | 0,316 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 0,5874 | 0,259 |
| Котельная №6 д. Сырково | 0,551 | 0,571 |
| Котельная №7 д. Болотная | 0,5286 | 0,115 |
| Котельная №16 д. Григорово | -0,6206 | 0,340 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,1 | - |
| Итого: | 1,6028 | 1,601 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 0,4564 | 0,316 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 0,5874 | 0,259 |
| Котельная №6 д. Сырково | 0,551 | 0,571 |
| Котельная №7 д. Болотная | 0,5286 | 0,115 |
| Котельная №16 д. Григорово | -0,6206 | 0,340 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,1 | - |
| Итого: | 1,6028 | 1,601 |
| 4 этап (2033 – 2037 гг.) |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | 0,4564 | 0,316 |
| Котельная №19а д. Ермолино | 0,5874 | 0,259 |
| Котельная №6 д. Сырково | 0,551 | 0,571 |
| Котельная №7 д. Болотная | 0,5286 | 0,115 |
| Котельная №16 д. Григорово | -0,6206 | 0,340 |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,1 | - |
| Итого: | 1,6028 | 1,601 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

в6) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Ермолинского сельского поселения не используется.

в7) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 9. Аварийный резерв тепловой мощности на котельных Ермолинского сельского поселения не предусмотрен. Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории Ермолинского сельского поселения не производится и в перспективе не планируется.

в8) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 5.

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºC;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Площади зон действия теплоисточников Ермолинского сельского поселения приведены в таблице 10.

- Таблица 10

| Наименование котельной | Площадь зоны действия теплоисточника, м2 |
| --- | --- |
| Котельная №19а д. Ермолино | 137 068,29 |
| Котельная №4, д. Лешино | 144 897,55 |
| Котельная №6 д. Сырково | 243 614,99 |
| Котельная №7, д. Болотная | 61 508,01 |
| Котельная №16, д. Григорово | 113 547,30 |

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0,01 Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0,0005 Гкал/п.м.

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунках 1-5.

Рисунок 1: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №19а, д. Ермолино

Рисунок 2: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №4,

д. Лешино

Рисунок 3: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №6,

д. Сырково

Рисунок 4: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №7,

д. Болотная

Рисунок 5: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №16,    д. Григорово

- 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки у потребителей в Ермолинском сельском поселении отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 11.

- Таблица 11

| № п/п | Наименование котельной | водопотребление, м³ | реализация ГВС, м³ | техн. нужды, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4, д. Лешино | 10883 | 7408,579 | 3474,421 |
| 2 | Котельная № 6, д. Сырково | 18761 | 10847,367 | 7913,633 |
| 3 | Котельная № 7, д. Болотное | 822,8 | 0 | 822,8 |
| 4 | Котельная № 19а, д. Ермолино | 764 | 0 | 764 |
| 5 | Котельная № 16, д. Григорово | 21181 | 18820,11 | 2360,89 |
| 6 | Котельная № 4, д. Григорово, ул. Молодёжная, д.4а | 14500 | 14500 | 0 |
| Итого по Ермолинскому сельскому поселению: |  | 66911,8 | 51576,056 | 15335,744 |

- Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита.

- 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Обновленная редакция Генерального плана Ермолинского сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Ермолинского сельского поселения является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.

- 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

- ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

На территориях Ермолинского сельского поселения, где отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, планируется подключение потребителей к индивидуальным источникам теплоснабжения.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не планируются.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Ермолинского сельского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. В связи с этим дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в Ермолинском сельском поселении в настоящее время не требуется.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных Ермолинского сельского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70 ºС на всех источниках тепловой энергии Ермолинского сельского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 5.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В Ермолинском сельском поселении существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ, уголь. Реконструкция данных источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

- 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

- И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.

В рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей. Необходимо отметить, что при проведении гидравлического расчета выделены участки тепловых сетей, подлежащие замене с изменением диаметров тепловых сетей ввиду недостатка пропускной способности и как следствие повышенных потерь сопротивления на таких участках.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку схемой теплоснабжения не предусмотрено.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии в Ермолинском сельском поселении удалены друг от друга на большее расстояние, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене. Мероприятиях по реконструкции тепловых сетей включаются в ежегодный план по капитальному и текущему ремонту ООО «ТК Новгородская». Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Ермолинского сельского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

- В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На территории Ермолинского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

- 8. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы теплоисточников Ермолинского сельского поселения представлены в таблице 12. Теплоисточники Ермолинского сельского поселения не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

- Таблица 12

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | годовое | Максимальное часовое | годовое |
| 1-й этап (2019 – 2022 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | - 0,243 | - 1 012,14 | - 0,023 | - 57,88 |
| Котельная №19а д. Ермолино | - 0,176 | - 696,88 |  |  |
| Котельная № 6 д. Сырково | - 0,396 | - 1 635,12 | - 0,025 | - 63,99 |
| Котельная №7 д. Болотная | - 0,157 | - 637,67 |  |  |
| Котельная №16 д. Григорово | - 0,381 | - 1 590,15 | - 0,044 | - 107,70 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,279 | 370,2 | 0,162 | 66,8 |
| Итого: | 1,632 | 5942,16 | 0,254 | 296,37 |
| 2-й этап (2023 – 2028 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | - 0,243 | - 1 012,14 | - 0,023 | - 57,88 |
| Котельная №19а д. Ермолино | - 0,176 | - 696,88 |  |  |
| Котельная № 6 д. Сырково | - 0,396 | - 1 635,12 | - 0,025 | - 63,99 |
| Котельная №7 д. Болотная | - 0,157 | - 637,67 |  |  |
| Котельная №16 д. Григорово | - 0,381 | - 1 590,15 | - 0,044 | - 107,70 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,279 | 370,2 | 0,162 | 66,8 |
| Итого: | 1,632 | 5942,16 | 0,254 | 296,37 |
| 3-й этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | - 0,243 | - 1 012,14 | - 0,023 | - 57,88 |
| Котельная №19а д. Ермолино | - 0,176 | - 696,88 |  |  |
| Котельная № 6 д. Сырково | - 0,396 | - 1 635,12 | - 0,025 | - 63,99 |
| Котельная №7 д. Болотная | - 0,157 | - 637,67 |  |  |
| Котельная №16 д. Григорово | - 0,381 | - 1 590,15 | - 0,044 | - 107,70 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,279 | 370,2 | 0,162 | 66,8 |
| Итого: | 1,632 | 5942,16 | 0,254 | 296,37 |
| 4-й этап (2033 – 2037 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №4 д. Лешино | - 0,243 | - 1 012,14 | - 0,023 | - 57,88 |
| Котельная №19а д. Ермолино | - 0,176 | - 696,88 |  |  |
| Котельная № 6 д. Сырково | - 0,396 | - 1 635,12 | - 0,025 | - 63,99 |
| Котельная №7 д. Болотная | - 0,157 | - 637,67 |  |  |
| Котельная №16 д. Григорово | - 0,381 | - 1 590,15 | - 0,044 | - 107,70 |
| Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | 0,279 | 370,2 | 0,162 | 66,8 |
| Итого: | 1,632 | 5942,16 | 0,254 | 296,37 |

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 13. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Ермолинского сельского поселения не используются.

Таблица 13

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная №4, д. Лешино | газ |
| Котельная №19а, д. Ермолино | газ |
| Котельная №6, д. Сырково | газ |
| Котельная №7, д. Болотная | уголь |
| Котельная №16, д. Григорово | газ |
| Котельная №4, д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а | газ |

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

В инвестиционной программе ООО «ТК Новгородская» по Ермолинскому сельскому поселению предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не предусмотрены.

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

В инвестиционной программе ООО «ТК Новгородская» по Ермолинскому сельскому поселению предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрены.

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

На территории Ермолинского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

- 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

а) Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Таблица 14

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия котельной №4, д. Лешино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №19а, д. Ермолино |  |
| Зона действия котельной №6, д. Сырково |  |
| Зона действия котельной №7, д. Болотная |  |
| Зона действия котельной №16, д. Григорово |  |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

- Таблица 15

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия котельной №4, д. Лешино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №19а, д. Ермолино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №6, д. Сырково | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №7, д. Болотная | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №16, д. Григорово | ООО «ТК Новгородская» |

- 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

- МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии не превышения располагаемой тепловой мощности.

- 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории Ермолинского сельского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Ермолинском сельском поселении необходимо:

- провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

- 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,

А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕРМОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В целях развития газификации Новгородской области указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37 утверждена региональная программа газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы. Реализация мероприятий на территории Ермолинского сельского поселения указанной региональной программой газификации не предусмотрена.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В Ермолинском сельском поселении на теплоисточниках в качестве топлива на 5 теплоисточниках используется газ и на 1 теплоисточнике – уголь.  На источниках тепловой энергии используется сетевой газ, который поступает в соответствии с заключенными договорами поставки. Перебоев в организации газоснабжения источников тепловой энергии нет.

в) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Ермолинского сельского поселения не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Приказом Минэнерго России от 01.03.2016 №147 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016 – 2022 годы. Решения о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории Ермолинского сельского поселения, не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермолинского сельского поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Ермолинского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Реконструкция, техническое перевооружение существующих или строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории Ермолинского сельского поселения не требуются.

ж) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Ермолинского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной (разработка) схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствует.

в) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

г) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

д) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермолинского сельского поселения отсутствуют.

е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

| Год | Котельная №4 д. Лешино | Котельная №19а д. Ермолино | Котельная № 6 д. Сырково | Котельная №7 д. Болотная | Котельная №16 д. Григорово | Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид топлива - газ | Вид топлива - газ | Вид топлива - газ | Вид топлива -уголь | Вид топлива - газ | Вид топлива - газ |
| 2018 | 177,56 | 164,29 | 176,09 | 355,68 | 165,65 | 140,0 |
| 2019 | 177,56 | 164,29 | 176,09 | 355,68 | 165,65 | 140,0 |
| 2020 | 177,56 | 164,29 | 176,09 | 355,68 | 165,65 | 140,0 |
| 2021 | 177,56 | 164,29 | 176,09 | 355,68 | 165,65 | 153,0 |
| 2022 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2023 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2024 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2025 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2026 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2027 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2028 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2029 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2030 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2031 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2032 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2033 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2034 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2035 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2036 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |
| 2037 | 195,64 | 164,48 | 192,01 | 356,01 | 177,47 | 156,6 |

ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

| Год | Котельная №4 д. Лешино | Котельная №19а д. Ермолино | Котельная № 6 д. Сырково | Котельная №7 д. Болотная | Котельная №16 д. Григорово | Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2019 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2020 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2021 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2022 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2023 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2024 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2025 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2026 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2027 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2028 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2029 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2030 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2031 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2032 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2033 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2034 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2035 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2036 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |
| 2037 | 1,883 | 1,413 | 1,386 | 1,645 | 2,176 | - |

з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

| Год | Котельная №4 д. Лешино | Котельная №19а д. Ермолино | Котельная № 6 д. Сырково | Котельная №7 д. Болотная | Котельная №16 д. Григорово | Котельная №4 д. Григорово, ул. Молодежная, д.4а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2019 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2020 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2021 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2022 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2023 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2024 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2025 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2026 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2027 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2028 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2029 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2030 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2031 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2032 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2033 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2034 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2035 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2036 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |
| 2037 | 0,238 | 0,261 | 0,363 | 0,177 | 0,240 | 0,281 |

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию для потребителей Ермолинского сельского поселения устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Ермолинского сельского поселения составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 15.

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

На территории Ермолинского сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 15.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Новгородская» на 2017-2026 г.г.», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 №29 (в ред. постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 05.03.2019 №13) мероприятия по модернизации и реконструкции котельных Ермолинского сельского поселения не предусмотрены, таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.

| Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023 год. Таблица 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование района/организации | 2022 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области | 2023 год |  |  |  |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Новгородский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ООО "ТК Новгородская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д. Григорово котельной №16 | 3680, 28 | 3864, 29 | 2682, 01 | 2816, 11 | от 18.12.2018 №65/12 (в ред. от 16.12.2022 №94/8) | 3407, 81 | 3528, 6 | 2816,11 | 2497, 24 |
|  | Тепловая энергия, Панковское г/п, г. Великий Новгород | 3680,28 | 3864,29 | 2557,96 | 2685, 86 | от 18.12.2018 №65/12 (в ред. от 16.12.2022 №94/8) | 3407,81 | 3528,6 | 2685,86 | 2497, 24 |
|  | Тепловая энергия, д. Григорово котельной №16 | 3680,28 | 3864,29 | 2479,33 | 2603,3 | от 18.12.2018 №65/12 (в ред. от 16.12.2022 №94/8) | 3407,81 | 3528,6 | 2603,3 | 2317,4 |
|  | Тепловая энергия котельная №85 д. Новоселицы (концессия) | 2101,18 | 2101,18 | 2521,41 | 2521,41 | от 29.11.2018 № 54 (в ред. от 08.12.2021 №88/1) | 2465,75 | 2542,35 | 2401,19 | 2497,24 |
|  | Тепловая энергия Трубичино (концессия) | 1919,23 | 1996,34 | 2303,08 | 2395,61 | от 17.12.2019 № 81/5 (в ред. от 08.12.2021) | 1876,45 | 1889,41 | 2251,74 | 2267,3 |
|  | ГВС, кроме котельной №47 п. Божонка, Савинского с/п, котельной №4 д. Лешино, Ермолинского с/п, котельной №6 д. Сырково, Ермолинского с/п, котельной №16 д. Григорово, Ермолинского с/п, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной №12 р.п. Панковка, Панковского г/п, котельной №23 д. Волховец, Савинского с/п, котельных №14 и №18 д. Трубичино, Трубичинского с/п, котельных №5, №15 и №27 г. Великий Новгород | 270, 78 | 282, 05 | 266, 19 | 276, 84 | от 18.12.2018 №65/13 (в ред. от 16.12.2021) | 271, 14 | 281, 99 | 261, 74 | 272, 21 |
|  | ГВС, котельная №47 п. Божонка, Савинского с/п | 270, 9 | 284, 1 | 251, 67 | 261, 74 | от 18.12.2018 №65/13 (в ред. от 16.12.2021) | 271, 14 | 281, 99 | 261, 74 | 272, 21 |
|  | ГВС, котельная №4 д. Лешино, Ермолинского с/п, котельная №6 д. Сырково Ермолинского с/п, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная №12 п. Панковка, Панковского г/п, котельная №23 д. Волховец, Савинского с/п, котельные №14 и №18 д. Трубичино, Трубичинского с/п | 263, 35 | 275, 08 | 201, 83 | 222, 01 | от 18.12.2018 №65/13 (в ред. от 16.12.2021) | 263, 57 | 274, 11 | 209, 91 | 218, 3 |
|  | ГВС, котельная №16 д. Григорово, Ермолинского с/п | 263, 35 | 275, 08 | 160, 06 | 176, 07 | от 18.12.2018 №65/13 (в ред. от 16.12.2021) | 263, 57 | 274, 11 | 166, 46 | 173, 12 |
|  | ГВС котельная №85 д. Новоселицы, Савинского с/п | 266, 49 | 270,89 | 211, 15 | 219, 6 | от 06.12.2018 №59 (в ред. от 16.12.2021 №94/2) | 259, 3 | 269, 67 | 218, 96 | 277, 72 |
|  | ООО «Компаньон-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия | 1404,56 | 1406,7 | 1685, 47 | 1752,84 | от 16.12.2019 №80 |  |  |  |  |
|  | ГВС | 124, 8 | 129, 48 | 149, 76 | 155, 38 | От 16.12.2019 №80/1 |  |  |  |  |