Приложение

к постановлению Администрации Новгородского муниципального района от    12.2024 №

______________________________________________________________________________________ Схема водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области __________________________________________________________________________________ ООО «ГрафИнфо» 2013г.

Содержание

Введение.	3

Паспорт схемы.	5

Глава 1. Схема водоснабжения.	8

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.2 Описание функционирования системы водоснабжения.	9

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:	10

1.2 Существующие балансы водопотребления.	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	12

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.	14

1.5 Сроки и этапы реализации схемы.	18

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	19

Глава 2. Схема водоотведения.	22

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	22

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	22

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	22

2.1.3 Анализ существующих проблем в сфере водоотведения.	23

2.2 Существующие балансы водоотведения.	23

2.3 Перспективные расчётные расходы сточных вод.	23

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	25

2.5 Сроки и этапы реализации схемы.	27

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	27

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	31

Схема водоснабжения Трубичинского сельского поселения

Схема водоотведения Трубичинского сельского поселения

- Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения на период до 2033 года разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого главой администрации Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области;

- генерального плана Трубичинского сельского поселения, выполненного ООО «ГрафИнфо».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также на создание безопасных и комфортных условий для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции.

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

- Паспорт схемы.

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Трубичинского сельского поселения.

Местонахождение объекта.

Россия, Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.;

-	 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих и строительство новых водозаборных узлов и ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Трубичинского поселения в целом;

- 	прокладка канализационных сетей в неканализованной части Трубичинского сельского поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы.

Первый этап: 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- строительство новой ПНС;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  существующих КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС.

Второй этап: 2023-2033г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

- Глава 1. Схема водоснабжения.

- 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

- 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Трубичинское сельское поселение расположено в центре Новгородской области, к северу от г. Великий Новгород. В состав Трубичинского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

- д. Трубичино (3272 чел.)

- д. Витка (168 чел.)

- д. Стрелка (143 чел.)

Итого общая численность населения на 2013г. составляет 3583 человек.

В настоящее время на территории Трубичинского сельского поселения имеется слаборазвитая система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения имеется только в юго-восточной части д. Трубичино.

Собственные водозаборные и водоочистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Источником водоснабжения юго-восточной части д. Трубичино служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает на площадку водопроводных сооружений в два резервуара чистой воды, откуда насосами ПНС№30 подаётся в сеть д. Трубичино и отдельной веткой Ø65мм на тепличный комбинат №1.

Источником водоснабжения четной стороны д. Трубичино является линейный объект протяжностью 5891м и средней шириной от 5 до 10 м, расположенный по адресу: «Новгородская область, Новгородский район, д. Трубичино, земельный участок Трубичинского сельского поселения. Участок начинается с микрорайона Волховский и далее пролегает по территории сельского поселения. Линия водопровода заканчивается вблизи Покровской церкви.

В настоящее время осуществляется реализация проекта «Реконструкция Разъезда 64км Октябрьской железной дороги», выполненного ОАО «Ленгипротранс». Согласно ТУ №61 от 18.01.2012, выданным МУП «Новгородский водоканал», для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и наполнения противопожарных резервуаров станции Разъезд 64км запроектирована водопроводная линия диаметром 110 мм с подключением от водопроводной линии Ø160мм, принадлежащей администрации Трубичинского с. п. В настоящее время на территории д. Трубичино ведётся строительство здания водомерного узла.

Источниками водоснабжения части индивидуальной застройки д. Трубичино, а также д. Витка и Стрелка служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

В настоящее время обслуживающей организацией, предоставляющей весь спектр услуг водоснабжения на территории Трубичинского сельского поселения, является АО «Новгородский водоканал».

Планируемые к освоению площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения.

- 1.1.2 Описание функционирования системы водоснабжения.

Питьевая вода от городских водопроводных сетей г. Великий Новгород поступает на площадку водопроводных сооружений Трубичинского сельского поселения по водоводу Ø250мм. По данным АО «Новгородский водоканал» трубопровод сильно изношен и подлежит перекладке.

На территории Трубичинского сельского поселения имеется площадка водопроводных сооружений, расположенная в юго-восточной части д. Трубичино. На площадке располагаются два резервуара чистой воды и повысительная насосная станция (ПНС №30). Сооружения обслуживают застройку юго-восточной части д. Трубичино.

Данные лабораторных анализов качества воды.

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Основные технические характеристики объектов системы водоснабжения.

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозабор-ного узла | Год ввода в эксплу-атацию | Производитель-ность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадка водопроводных сооружений д. Трубичино | повысит. нас. станция | 1980 | 2,16 | - | - |
|  |  | РЧВ V=500м3 (2 шт.) | 1980 | - | - | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | Площадка водопроводных сооружений д. Трубичино | 2 х 500м3 | К45/55 | 45 | 55 | 15,0 | - |
|  |  |  | К45/55 | 45 | 55 | 15,0 | - |
|  |  |  | К45/55 | 45 | 55 | 15,0 | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПВХ труб диаметрами 100÷200мм общей протяжённостью 6,54 км. Годы постройки 1976-1990гг. Сети изношены. Водопроводными сетями охвачено 30% застройки.

- 1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Трубичинского сельского поселения.

2. Водовод от городских сетей до ПНС №30 изношен и требует перекладки.

3.Повысительная насосная станция №30 требует реконструкции.

4.Отсутствие в д. Витка и д. Стрелка магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

- 1.2 Существующие балансы водопотребления.

Для существующей системы водоснабжения определены требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависят от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» приняты следующие нормы:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС», стр.15);

- 50 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные о существующем водопотреблении приведены в таблице №3.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Трубичино | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1169 | 50 | 58,45 | 21,33 | 75,99 | 7,94 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 78,99 | 28,83 | 78,99 | 6,63 |
|  | Полив | чел | 3272 | 50 | 26,89 | 9,82 | 163,60 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 500,81 | 182,80 | 756,00 | 49,74 |
| д. Витка | Хоз-питьевые нужды | чел | 168 | 50 | 8,40 | 3,07 | 10,92 | 2,26 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,68 | 0,61 | 1,68 | 0,35 |
|  | Полив | чел | 168 | 50 | 1,38 | 0,50 | 8,40 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 11,46 | 4,18 | 21,00 | 2,61 |
| д. Стрелка | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 50 | 7,15 | 2,61 | 9,30 | 2,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,43 | 0,52 | 1,43 | 0,32 |
|  | Полив | чел | 143 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 9,76 | 3,56 | 17,88 | 2,36 |
|  | Всего: |  | 3583 |  | 522,03 | 190,54 | 794,87 | 51,03 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей Трубичинского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение их к централизованным системам водоснабжения и канализации.

Прирост численности постоянного населения на расчётный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Трубичино |  | 3272 | 908 | 4180 | 120 | 4300 |
| 2 | д. Витка |  | 168 | 123 | 291 | 29 | 320 |
| 3 | д. Стрелка |  | 143 | 386 | 529 | 1351 | 1880 |
|  | Итого: |  | 3583 | 1417 | 5000 | 1500 | 6500 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Трубичинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются сети централизованного водоснабжения г. Великий Новгород.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Трубичинского сельского поселения на конец расчётного срока (2033 год) принято следующим:

- планируемая жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации.

В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» приняты следующие нормы:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС», стр.15);

- 50 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с (планируемый дом культуры в д. Стрелка).

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на площадке водопроводных сооружений. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 324 м³/сут.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление Трубичинского сельского поселения приведено в таблице 5.

Таблица 5.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4000 | 160 | 640,00 | 233,60 | 832,00 | 67,60 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 180 | 50 | 9,00 | 3,29 | 11,70 | 2,34 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 129,80 | 47,38 | 129,80 | 10,48 |
|  | Полив | чел | 4180 | 50 | 34,36 | 12,54 | 209,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 813,16 | 296,80 | 1182,50 | 78,57 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4300 | 160 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 137,60 | 50,22 | 137,60 | 11,11 |
|  | Полив | чел | 4300 | 50 | 35,34 | 12,90 | 215,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 860,94 | 314,24 | 1247,00 | 83,29 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 291 | 50 | 14,55 | 5,31 | 18,92 | 3,12 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,91 | 1,06 | 2,91 | 0,48 |
|  | Полив | чел | 291 | 50 | 2,39 | 0,87 | 14,55 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 19,85 | 7,25 | 36,38 | 3,60 |
| Проектное предложение 2033г | Хоз-питьевые нужды | чел | 320 | 160 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,24 | 3,74 | 10,24 | 1,64 |
|  | Полив | чел | 320 | 50 | 2,63 | 0,96 | 16,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 64,07 | 23,39 | 92,80 | 12,27 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 529 | 50 | 26,45 | 9,65 | 34,39 | 4,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,29 | 1,93 | 5,29 | 0,70 |
|  | Полив | чел | 529 | 50 | 4,35 | 1,59 | 26,45 | 3,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 36,09 | 13,17 | 66,13 | 5,24 |
| Проектное предложение 2033г | Хоз-питьевые нужды | чел | 1880 | 160 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 60,16 | 21,96 | 60,16 | 5,60 |
|  | Полив | чел | 1880 | 50 | 15,45 | 5,64 | 94,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 376,41 | 137,39 | 545,20 | 42,04 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Трубичинского сельского поселения на расчетный срок принимается сети водоснабжения г. Великий новгород. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. В соответствии с ТУ №1989 от 28.05.2013, выданными МУП «Новгородский водоканал», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения Трубичинского с. п. проектом предлагается устройство единой кольцевой сети для всех населённых пунктов: д. Трубично, д. Витка и д. Стрелка. Водоснабжение населенных пунктов планируется от городских сетей водопровода г. Великий Новгород через планируемую повысительную насосную станцию, располагаемой рядом с существующей на площадке водопроводных сооружений. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет благоустройства существующего жилого фонда и прироста населения.

Суммарное водопотребление Трубичинского с. п. представлено в таблице 6.

Таблица 6.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1480 | 50 | 74,00 | 27,01 | 96,20 | 9,43 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 82,10 | 29,97 | 82,10 | 6,89 |
|  | Полив | чел | 3583 | 50 | 29,45 | 10,75 | 179,15 | - |
|  | Итого: | чел | 3583 |  | 522,03 | 190,54 | 794,87 | 51,03 |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4000 | 160 | 640,00 | 233,60 | 832,00 | 67,60 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1000 | 50 | 50,00 | 18,25 | 65,00 | 7,04 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 138,00 | 50,37 | 138,00 | 10,84 |
|  | Полив | чел | 5000 | 50 | 41,10 | 15,00 | 250,00 | - |
|  | Итого: | чел | 5000 |  | 869,10 | 317,22 | 1285,00 | 81,29 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 6500 | 160 | 1040,00 | 379,60 | 1352,00 | 101,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 208,00 | 75,92 | 208,00 | 15,66 |
|  | Полив | чел | 6500 | 50 | 53,42 | 19,50 | 325,00 | - |
|  | Итого: | чел | 6500 |  | 1301,42 | 475,02 | 1885,00 | 117,46 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на I этап строительства (до 2023 г.) – 0,869 тыс. м³/сут.;

- на расчётный срок (до 2033 г.) – 1,301 тыс. м³/сут.

д. Трубичино

Для гарантированного водоснабжения д. Трубичино в соответствии с ТУ, выданными МУП «Новгородский водоканал» проектом предлагается:

- перекладка существующей водопроводной линии Ø250мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

- прокладка водопроводной линии Ø200мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

- строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Также предлагается установка водомерного узлов в планируемой ПНС (на каждой группе подающих насосов).

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Витка

Для гарантированного водоснабжения д. Витка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино.

Водопроводная сеть планируется Ø160÷63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Стрелка

Для гарантированного водоснабжения д. Стрелка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325мм на мкр. Кречевицы.

Водопроводная сеть планируется Ø200÷110мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

- 1.5 Сроки и этапы реализации схемы.

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- перекладка существующей водопроводной линии Ø250мм по ул. Б. Санкт-Петербургской от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

- прокладка водопроводной линии Ø200мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

- строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- вывод из эксплуатации и демонтаж действующей ПНС;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 200мм для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки д. Трубичино;

- перекладка на большие диаметры и поэтапная замена изношенных участков сети в районе существующей и планируемой многоэтажной застройки д. Трубичино;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 160÷250мм для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино;

- перекладка на большие диаметры и поэтапная замена изношенных участков водопроводной сети д. Трубичино;

Второй этап 2023-2033г.:

- прокладка разводящих участков сети водопровода Ø110мм для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода для водоснабжения д. Витка;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷200мм для водоснабжения д. Стрелка, с подключением её к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325мм на мкр. Кречевицы;

- восстановление гидроизоляции действующих резервуаров.

- 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице 7.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

- Ведомость объемов и стоимости работ.

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Трубичино |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ø110 | км | 5,20 | — | 22 918,836 | 22 918,836 |
| 1.2 | Ø160 | км | 3,10 | 14 965,451 | — | 14 965,451 |
| 1.3 | Ø200 | км | 7,06 | 39 321,060 | — | 39 321,060 |
|  | Ø250 | км | 7,00 | 44 191,385 | — | 44 191,385 |
|  | Ø300 | км | 0,35 | 2 786,842 | — | 2 786,842 |
|  | Итого: |  |  | 101 264,738 | 22 918,836 | 124 183,573 |
| 2. | д. Витка |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ø63 | км | 0,60 | — | 2 794,231 | 2 794,231 |
| 2.2 | Ø110 | км | 0,90 | — | 4 278,171 | 4 278,171 |
| 2.3 | Ø160 | км | 5,50 | — | 31 890,709 | 31 890,709 |
|  | Итого: |  |  | — | 38 963,112 | 38 963,112 |
| 3. | д. Стрелка |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ø110 | км | 12,85 | — | 56 081,879 | 56 081,879 |
| 3.2 | Ø140 | км | 1,20 | — | 6 659,610 | 6 659,610 |
| 3.3 | Ø200 | км | 4,60 | — | 31 184,310 | 31 184,310 |
|  | Итого: |  |  | — | 93 925,798 | 93 925,798 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 101 264,738 | 155 807,745 | 257 072,483 |

- Глава 2. Схема водоотведения.

- 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

- 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Трубичинского сельского поселения сети канализации имеет только юго-восточная часть д. Трубичино. Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки и Тепличного комбината №1 деревни Трубичино системой самотечно-напорных коллекторов поступают в действующую КНС д. Трубичино, откуда по временной схеме двумя напорными линиями Ø159мм перекачиваются в напорный коллектор канализации Ø1200мм, по которому стоки от г. Великий Новгород поступают на БОС ОАО «Акрон». Индивидуальная застройка д. Трубичино, а также застройка д. Витка и д. Стрелка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В настоящее время обслуживающей организацией, предоставляющей весь спектр услуг централизованной части системы водоотведения на территории Трубичинского сельского поселения, является МУП «Новгородский водоканал», опорожнение и вывоз частных септиков – ответственность и забота их собственников.

- 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице №8.

Таблица 8.

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Трубичино | 1980 | - | ФГ 144/46 (1980г.) ФГ 144/46 (1996г.) СД 250/22,5 (1996г.) | 1 1 1 |
| Тепличный комбинат №1 | неизв. | неизв. | - | - |

Канализационные сети проложены из керамических, чугунных и ж/б труб диаметрами 100÷400мм общей протяжённостью 2,35 км. Годы постройки 1980-1981гг. Сети изношены. Канализационными сетями охвачено 10% застройки.

- 2.1.3 Анализ существующих проблем в сфере водоотведения.

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена малая часть Трубичинского сельского поселения.

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующей канализационной насосной станции.

- 2.2 Существующие балансы водоотведения.

Данные о существующем водоотведении приведены в таблице №9.

Таблица 9.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Трубичино | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1169 | 25 | 29,23 | 10,67 | 37,99 | 3,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 40,38 | 14,74 | 40,38 | 3,39 |
|  | Итого: |  |  |  | 406,08 | 148,22 | 515,79 | 43,31 |
| д. Витка | Хоз-питьевые нужды | чел | 168 | 50 | 4,20 | 1,53 | 5,46 | 1,13 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,50 | 0,18 | 0,50 | 0,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,70 | 1,72 | 5,96 | 1,23 |
| д. Стрелка | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 50 | 3,58 | 1,30 | 4,65 | 1,02 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,00 | 1,46 | 5,08 | 1,12 |
|  | Всего: |  | 3583 |  | 414,79 | 151,40 | 526,83 | 43,66 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения.

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- 2.3 Перспективные расчётные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водоотведение Трубичинского сельского поселения приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4000 | 160 | 640,00 | 233,60 | 832,00 | 67,60 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 180 | 25 | 4,50 | 1,64 | 5,85 | 1,17 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 77,34 | 28,23 | 77,34 | 6,49 |
|  | Итого: |  | 4180 |  | 721,84 | 263,47 | 915,19 | 76,84 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4300 | 160 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 82,56 | 30,13 | 82,56 | 6,66 |
|  | Итого: |  |  |  | 770,56 | 281,25 | 976,96 | 78,85 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | Чел | 291 | 25 | 7,28 | 2,66 | 9,46 | 1,57 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,87 | 0,32 | 0,87 | 0,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,15 | 2,97 | 10,33 | 1,72 |
| Проектное предложение 2033г | Хоз-питьевые нужды | чел | 320 | 160 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 6,14 | 2,24 | 6,14 | 0,98 |
|  | Итого: |  |  |  | 57,34 | 20,93 | 72,70 | 11,62 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 529 | 25 | 13,23 | 4,83 | 17,19 | 3,76 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,59 | 0,58 | 1,59 | 0,35 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,81 | 5,41 | 18,78 | 4,11 |
| Проектное предложение 2033г | Хоз-питьевые нужды | чел | 1880 | 160 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 36,10 | 13,18 | 36,10 | 3,36 |
|  | Итого: |  |  |  | 336,90 | 122,97 | 427,14 | 39,79 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчёты суммарного расхода сточных вод от Трубичинского сельского поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1480 | 25 | 37,00 | 13,51 | 48,10 | 4,72 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 40,38 | 14,74 | 40,38 | 3,39 |
|  | Итого: | чел | 3583 |  | 413,86 | 151,06 | 525,90 | 43,58 |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4000 | 160 | 640,00 | 233,60 | 832,00 | 67,60 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1000 | 25 | 25,00 | 9,13 | 32,50 | 3,52 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 79,80 | 29,13 | 79,80 | 6,27 |
|  | Итого: | чел | 5000 |  | 744,80 | 271,85 | 944,30 | 74,17 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 6500 | 160 | 1040,00 | 379,60 | 1352,00 | 101,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 124,80 | 45,55 | 124,80 | 9,40 |
|  | Итого: | чел | 6500 |  | 1164,80 | 425,15 | 1476,80 | 111,19 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую поступают хозяйственно бытовые и промышленные стоки.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Волхов, Стипенка, Питьба и Виточка, а также руч. Вальтевский проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

д. Трубичино

Планируется полное канализование д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Трубичино необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть.

д. Витка

Сточные воды от большей части застройки д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в сети д. Трубичино.

Жилые дома д. Витка, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на БОС ОАО «Акрон» (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

д. Стрелка

Планируется полное канализование д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями Ø160мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

- 2.5 Сроки и этапы реализации схемы.

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- прокладка самотечных магистральных коллекторов в восточной и северо-западной частях д. Трубичино;

- устройство КНС в восточной и северо-западной частях д. Трубичино;

- прокладка напорных коллекторов от вышеназванных КНС;

- реконструкция и модернизация действующей КНС д. Трубичино с переключением её напорных коллекторов на планируемую общепоселковую КНС.

Второй этап 2023-2033г:

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в д. Витка;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в д. Стрелка;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в неохваченной части д. Трубичино.

- 2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Трубичино |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные насосные станции: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | до q=10м³/час. | шт. | 2 | 3 847,132 | — | 3 847,132 |
| 1.2 | до q=10м³/час. | шт. | 3 | — | 6 994,467 | 6 994,467 |
| 1.3 | q=10-20м³/час. | шт. | 3 | 8 656,048 | — | 8 656,048 |
| 1.4 | q=90м³/час. | шт. | 1 | 3 847,132 | — | 3 847,132 |
| 1.5 | q=144м³/час. | шт. | 1 | 5 770,698 | — | 5 770,698 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ø200 | км | 10,90 | 71 134,760 | — | 71 134,760 |
| 1.7 | Ø200 | км | 4,13 | — | 32 902,616 | 32 902,616 |
| 1.8 | Ø300 | км | 1,03 | 8 780,680 | — | 8 780,680 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ø63 | км | 1,00 | 3 624,812 | — | 3 624,812 |
| 1.10 | Ø63 | км | 1,30 | — | 5 598,573 | 5 598,573 |
| 1.11 | Ø75 | км | 0,20 | 995,481 | — | 995,481 |
| 1.12 | Ø75 | км | 0,90 | — | 4 111,421 | 4 111,421 |
| 1.13 | Ø110 | км | 1,35 | 5 123,044 | — | 5 123,044 |
| 1.14 | Ø200 | км | 4,00 | 21 134,621 | — | 21 134,621 |
| 1.15 | Ø225 | км | 5,20 | 29 417,893 | — | 29 417,893 |
|  | Итого: |  |  | 162 332,301 | 49 607,078 | 211 939,379 |
| 2. | д. Витка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационные насосные станции q=5-10м³/час. | шт. | 6 | — | 13 988,934 | 13 988,934 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 5,10 | — | 40 541,890 | 40 541,890 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ø63 | км | 0,80 | — | 3 590,136 | 3 590,136 |
| 2.4 | Ø75 | км | 3,90 | — | 16 560,705 | 16 560,705 |
|  | Итого: |  |  | — | 74 681,665 | 74 681,665 |
| 3. | д. Стрелка |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные насосные станции: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | q=5м³/час. | шт. | 2 | — | 4 662,978 | 4 662,978 |
| 3.2 | q=15м³/час. | шт. | 2 | — | 6 994,467 | 6 994,467 |
| 3.3 | q=50м³/час. | шт. | 1 | — | 4 662,978 | 4 662,978 |
| 3.4 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 16,55 | — | 130 716,822 | 130 716,822 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ø63 | км | 0,15 | — | 979,168 | 979,168 |
| 3.6 | Ø110 | км | 4,28 | — | 18 868,871 | 18 868,871 |
| 3.7 | Ø160 | км | 4,00 | — | 22 146,041 | 22 146,041 |
|  | Итого: |  |  | — | 189 031,324 | 189 031,324 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 162 332,301 | 313 320,067 | 475 652,368 |

- Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

перекладка существующей водопроводной линии Ø250мм по ул. Б. Санкт-Петербургской от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

  - прокладка водопроводной линии Ø200мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

  - строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

  - вывод из эксплуатации и демонтаж действующей ПНС;

  - прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 200мм для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки д. Трубичино;

  - перекладка на большие диаметры и поэтапная замена изношенных участков сети в районе существующей и планируемой многоэтажной застройки д. Трубичино;

  - прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 160÷250мм для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино;

  - перекладка на большие диаметры и поэтапная замена изношенных участков водопроводной сети д. Трубичино;

  - прокладка самотечных магистральных коллекторов в восточной и северо-западной частях д. Трубичино;

  - устройство КНС в восточной и северо-западной частях д. Трубичино;

  - прокладка напорных коллекторов от вышеназванных КНС;

  - реконструкция и модернизация действующей КНС д. Трубичино с переключением её напорных коллекторов на планируемую общепоселковую КНС.

Второй этап 2023-2033г.:

    - прокладка разводящих участков сети водопровода Ø110мм для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино;

    - прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода для водоснабжения д. Витка;

    - прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷200мм для водоснабжения д. Стрелка, с подключением её к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325мм на мкр. Кречевицы;

    - восстановление гидроизоляции действующих резервуаров;

    - прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в д. Витка;

    - прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в д. Стрелка;

    - прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в неохваченной части д. Трубичино.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Трубичино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 101 264,738 | 22 918,836 | 124 183,573 |
|  | водоотведение | 162 332,301 | 49 607,078 | 211 939,379 |
|  | Итого: | 263 597,039 | 72 525,914 | 336 122,952 |
| 2 | д. Витка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 38 963,112 | 38 963,112 |
|  | водоотведение | — | 74 681,665 | 74 681,665 |
|  | Итого: | 0,000 | 113 644,777 | 113 644,777 |
| 3 | д. Стрелка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 93 925,798 | 93 925,798 |
|  | водоотведение | — | 189 031,324 | 189 031,324 |
|  | Итого: | 0,000 | 282 957,122 | 282 957,122 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 101 264,738 | 155 807,745 | 257 072,483 |
|  | водоотведение | 162 332,301 | 313 320,067 | 475 652,368 |
|  | ВСЕГО: | 263 597,039 | 469 127,813 | 732 724,851 |