Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 493

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Бронницкого сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов».

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальном вестнике Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	     А.Г. Швецов

фг № 493-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 493

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

1.Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2016 – 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 -2030 годов (далее - программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям. Повышение жизненного уровня населения Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности. Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса - Предусмотренный объем финансирования составит 14165,00 тыс. рублей. - При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год. |

4. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

4.1 Общая характеристика Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района.

Бронницкое сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района. Территория сельского поселения располагается на юго-востоке Новгородского района.

Граница муниципального образования Бронницкого сельского поселения установлена в соответствии с областным законом «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» от 17 января 2005 года № 400-ОЗ.

-	на севере - по Вишерскому каналу, далее по руслу реки Мста, по безымянному ручью, протекающему в районе д. Манкошево, далее по административно-территориальной границе Маловишерского района;

-	на востоке - по административно-территориальным границам Маловишерского и Крестецкого районов, далее по руслу реки Ольшанка, границе кварталов 217, 218, 219, 216, 215, 214 Мстинского ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги Санкт-Петербург -Москва, руслу реки Ниша, по берегам озера Нильское и озера Ильмень, пересекая залив озера Балево, до административно-территориальной границы Старорусского района;

-	на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района;

-	на западе - от административно-территориальной границы Старорусского района по озеру Ильмень до устья реки Перерва, далее по руслам рек Перерва, Копка, Мста, по полевой дороге, по границе квартала 88 Пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», далее по этому створу, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, до Вишерского канала.

Площадь Бронницкого сельского поселения - 70910 га.

Численность населения  на 1 января 2017 года составляет 3896 человек.

Поселение располагается к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

В соответствии с Постановлением от 11 июня 2010 г. №269 «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» в состав территории муниципального образования Бронницкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: д. Белая Гора, д. Большие Дорки, д. Большое Лучно, с. Бронница, д. Войцы, д. Глебово, д. Дубровка, д. Локоток, д. Малое Лучно, д. Манкошево, д. Наволок, д. Новое Село, д. Полосы, д. Прилуки, д. Русско, д. Холынья, д. Чавницы,   д. Частова, д. Чурилово.

В геоморфологическом отношении территория Бронницкого сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его

формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9°-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9°-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2.Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилого фонда, административных зданий, соцкультбыта и производств в с.Бронница в настоящее время осуществляется от 3-х газовых котельных  В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская». В таблицах №№1 и 2 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п.п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Котельная №41 с.Бронница | 3,10 | 2,20 | 95-70º С |
| 37 | Котельная №43 с.Бронница | 0,69 | 0,27 | 95-70º С |
| 39 | Котельная №45 с.Бронница | 3,10 | 1,43 | 95-70º С |

Таблица № 2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяжен-ность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №41 | с.Бронница | КВС-0,9-95 | 1 1 1 | 2003 2005 2010 | 60 | газ | 7,018 |
| 2 | Котельная №43 | с.Бронница | КВа -0,4 Гн «Факел» | 2 | 2009 | 25 | газ | 0,128 |
| 3 | Котельная №45 | с.Бронница | КВС-0,9-95 | 2 1 1 | 2001 2002 2009 | 52 | газ | 2,558 |

Учитывая, что Генеральным планами поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 35 | Котельная №41 с.Бронница | 3,10 | 2,20 | +0,90 | +29,03 |
| 37 | Котельная №43 с.Бронница | 0,69 | 0,27 | +0,42 | +60,87 |
| 39 | Котельная №45 с.Бронница | 3,10 | 1,43 | +1,67 | +53,87 |
|  | итого | 6,89 | 3,9 | 2,99 | +43,39 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  6,89 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 3,9  Гкал/ч.

Котельная №41 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,1 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,1966 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 5,910 км. Здание котельной №41 1980 года постройки, 6,44м*19,05м+4,07м*3,63м высотой 4,07м; Объем здания = 559 м3; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля - рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 480 м2, фактически застроенная = 197 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №41 с. Бронница | 3,1 | 2,196615 | 94,67 | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВС- 0,9-95г | 65,5 | 2003 2005 2010 | 0,774 | 3 3 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| КМ 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м 4КМ-8А; Q=100м³/ч; Н=50м К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м |  | N=30кВт; n=3000об/мин N=17кВт; n=3000об/мин N=7,5кВт; n=3000об/мин |  | 1 1 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м 2К-6; Q=20м³/ч; Н=30м |  | N=4,0кВт; n=3000об/мин N=4,5кВт; n=3000об/мин |  | 2 2 |

| ЦО, ГВС | Состояние коммуникаций |  |  |  | Материальная характеристика | Vтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | надземная прокладка, м | подземная прокладка, м | Длина, м (в однотр.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦО | 38 | 120 |  | 240 | 9,12 | 0,19 |
| ЦО | 45 | 89 |  | 178 | 8,01 | 0,22 |
| ЦО | 57 | 19 |  | 38 | 2,17 | 0,07 |
|  |  |  | 180 | 360 | 20,52 | 0,71 |
| ЦО | 76 |  | 305 | 610 | 46,36 | 2,28 |
| ЦО | 89 |  | 95 | 190 | 16,91 | 0,98 |
| ЦО | 108 | 115 |  | 230 | 24,84 | 1,81 |
|  |  |  | 505 | 1010 | 109,08 | 7,93 |
| ЦО | 133 |  | 160 | 320 | 42,56 | 3,93 |
| ЦО | 159 | 30 |  | 60 | 9,54 | 1,06 |
|  |  |  | 245 | 490 | 77,91 | 8,65 |
| ЦО | 219 |  | 15 | 30 | 6,57 | 0,97 |
| ГВС | 32 | 27 |  | 54 | 1,73 | 0,03 |
|  |  |  | 60 | 120 | 3,84 | 0,06 |
| ГВС | 38 | 30 |  | 60 | 2,28 | 0,05 |
|  |  |  | 185 | 370 | 14,06 | 0,30 |
| ГВС | 45 | 27 |  | 54 | 2,43 | 0,07 |
|  |  |  | 218 | 436 | 19,62 | 0,55 |
| ГВС | 57 | 30 |  | 60 | 3,42 | 0,12 |
|  |  |  | 142 | 284 | 16,19 | 0,56 |
| ГВС | 89 |  | 203 | 406 | 36,13 | 2,09 |
| ГВС | 108 |  | 155 | 310 | 33,48 | 2,43 |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО + ГВС): |  |  |  | 5910 | 506,77 | 35,05 |
| из них ГВС: |  |  |  | 2154 | 133,18 | 6,25 |
| ЦО: |  |  |  | 3756 | 373,59 | 28,80 |

Котельная  №43 осуществляет теплоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет  0,69 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2678 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,252 км. Объем здания = 192 м3.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №43 с. Бронница | 0,69 | 0,267798 | 45,6 | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВа-0,4 Гн «Факел» | 18.окт | 2009 | 0,344 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К45-30; Q=45 м3/ч;Н=31м; К45-30; Q=45 м3/ч;Н=31м; |  | N=5,5кВт; n=3000об/мин N=4,0кВт; n=3000об/мин |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К 20-18; Q=20м3/ч;Н=18м К 65-50-160; Q=25м3/ч;Н=32м |  | N=4 кВт; N=5,5 кВт; |  | 1 1 |

| ЦО, ГВС | Состояние коммуникаций |  |  |  | Материальная характеристика | Vтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | надземная прокладка, м | подземная прокладка, м | Длина, м (в однотр.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦО | 38 | 33 |  | 66 | 2,51 | 0,05 |
| ЦО | 45 | 30 |  | 60 | 2,70 | 0,08 |
| ЦО | 76 |  | 63 | 126 | 9,58 | 0,47 |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО): |  |  |  | 252 | 14,78 | 0,60 |

Котельная №45 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение с. Бронница, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,096 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,4256 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 2,535 км. Здание котельной №45 1978 года постройки, 28,00м*6,30м+3,40м.*8,80м высотой 4,35м; Объем здания = 897,5 м3.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №45 с. Бронница | 3,096 | 1,425608 | 54,06 | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВС- 0,9-95г | 65,5 | 2001 2002 2009 | 0,774 | 2 3 2 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м |  | N=30кВт; n=3000об/мин N=7,5 кВт; n=3000об/мин |  | 2 2 |

| № п/п | Наименование участка | Краткая характеристика |  |  |  |  | Мат. хар-ка | Vтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦО, ГВС | Длина, м. (в однотр.) | Диаметр, мм. | Материал | Способ прокладки |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | От котельной до врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов | ЦО | 50 | 219 | сталь | надземно | 10,95 | 1,62 |
|  |  | ЦО | 76 | 219 | сталь | подземно | 16,64 | 2,46 |
|  |  | ГВС | 25 | 110 | п/п | надземно | 2,75 | 0,10 |
|  |  | ГВС | 25 | 75 | п/п | надземно | 1,88 | 0,05 |
|  |  | ГВС | 38 | 110 | п/п | подземно | 4,18 | 0,16 |
|  |  | ГВС | 38 | 75 | п/п | подземно | 2,85 | 0,07 |
| 2 | От врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов до ж/дома №4 по ул. Мелиораторов -ТК-1 | ЦО | 16 | 76 | сталь | подземно | 1,22 | 0,06 |
|  |  | ГВС | 8 | 57 | нерж | подземно | 0,46 | 0,02 |
|  |  | ГВС | 8 | 40 | п/п | подземно | 0,32 | 0,00 |
| 3 | От врезки на ж/дом №4 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов -ТК1-ТК2 | ЦО | 80 | 219 | сталь | подземно | 17,52 | 2,59 |
|  |  | ГВС | 40 | 110 | п/п | подземно | 4,40 | 0,17 |
|  |  | ГВС | 40 | 75 | п/п | подземно | 3,00 | 0,08 |
| 4 | От врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов до ж/дома №3 по ул. Мелиораторов ТК-2 | ЦО | 8 | 57 | сталь | подземно | 0,46 | 0,02 |
|  |  | ГВС | 8 | 57 | нерж | подземно | 0,46 | 0,02 |
|  |  | ГВС | 8 | 50 | п/п | подземно | 0,40 | 0,01 |
| 5 | От врезки на ж/дом №3 по ул. Мелиораторов до ответвления на контору и КНС ТК-2 - ТК-3 | ЦО | 18 | 219 | сталь | подземно | 3,94 | 0,58 |
|  |  | ГВС | 9 | 90 | п/п | подземно | 0,81 | 0,03 |
|  |  | ГВС | 9 | 63 | п/п | подземно | 0,57 | 0,01 |
| 6 | От ответвления на контору и КНС до врезки на КНС - ТК-3 | ЦО | 52 | 89 | сталь | надземно | 4,63 | 0,27 |
| 7 | От врезки на КНС до КНС | ЦО | 30 | 38 | сталь | надземно | 1,14 | 0,02 |
| 8 | От врезки на КНС до конторы | ЦО | 37 | 89 | сталь | надземно | 3,29 | 0,19 |
| 9 | От ответвления на контору и КНС до врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов ТК-3 - ТК-4 | ЦО | 68 | 219 | сталь | подземно | 14,89 | 2,20 |
|  |  | ГВС | 34 | 90 | п/п | подземно | 3,06 | 0,10 |
|  |  | ГВС | 34 | 63 | п/п | подземно | 2,14 | 0,05 |
| 10 | От врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов ТК-4 до ж/дома №2 по ул. Мелиораторов | ЦО | 12 | 57 | сталь | подземно | 0,68 | 0,02 |
|  |  | ГВС | 6 | 57 | нерж | подземно | 0,34 | 0,01 |
|  |  | ГВС | 6 | 50 | п/п | подземно | 0,30 | 0,01 |
| 11 | От врезки на ж/дом №2 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов ТК-4 - ТК-5 | ЦО | 194 | 159 | сталь | подземно | 30,85 | 3,43 |
|  |  | ГВС | 97 | 90 | п/п | подземно | 8,73 | 0,27 |
|  |  | ГВС | 97 | 75 | п/п | подземно | 7,28 | 0,19 |
| 12 | От врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов до узла подключения в ж/доме №1 по ул. Мелиораторов | ЦО | 20 | 89 | сталь | надземно | 1,78 | 0,10 |
|  |  | ГВС | 3 | 57 | сталь | надземно | 0,17 | 0,01 |
|  |  | ГВС | 3 | 45 | сталь | надземно | 0,14 | 0,00 |
| 13 | От узла подключения в ж/доме №1 по ул. Мелиораторов до ж/дома №6 по ул. Мелиораторов | ЦО | 26 | 76 | сталь | подземно | 1,98 | 0,10 |
|  |  | ЦО | 37 | 76 | сталь | подземно | 2,81 | 0,14 |
|  |  | ЦО | 37 | 76 | сталь | подземно | 2,81 | 0,14 |
|  |  | ЦО | 12 | 76 | сталь | подземно | 0,91 | 0,04 |
| 14 | От врезки на ж/дома №1,№6 по ул. Мелиораторов доврезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов ТК-5 - ТК-6 | ЦО | 100 | 159 | сталь | надземно | 15,90 | 1,77 |
|  |  | ГВС | 50 | 75 | п/п | надземно | 3,75 | 0,10 |
|  |  | ГВС | 50 | 63 | п/п | надземно | 3,15 | 0,07 |
| 15 | От врезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов до ж/дома №5 по ул. Мелиораторов ТК-6 | ЦО | 24 | 76 | сталь | подземно | 1,82 | 0,09 |
|  |  | ГВС | 12 | 75 | п/п | подземно | 0,90 | 0,02 |
|  |  | ГВС | 12 | 40 | п/п | подземно | 0,48 | 0,01 |
| 16 | От врезки на ж/дом №5 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов ТК-6 - ТК-7 | ЦО | 98 | 89 | сталь | подземно | 8,72 | 0,50 |
|  |  | ГВС | 49 | 75 | п/п | подземно | 3,68 | 0,10 |
|  |  | ГВС | 49 | 63 | п/п | подземно | 3,09 | 0,07 |
| 17 | От врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов до ж/дома №7 по ул. Мелиораторов ТК-7 | ЦО | 60 | 57 | сталь | подземно | 3,42 | 0,12 |
|  |  | ГВС | 30 | 57 | нерж | подземно | 1,71 | 0,06 |
|  |  | ГВС | 30 | 50 | п/п | подземно | 1,50 | 0,03 |
| 18 | От врезки на ж/дом №7 по ул. Мелиораторов до врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов ТК-7 - ТК-8 | ЦО | 156 | 89 | сталь | подземно | 13,88 | 0,80 |
|  |  | ГВС | 78 | 63 | п/п | подземно | 4,91 | 0,11 |
|  |  | ГВС | 78 | 50 | п/п | подземно | 3,90 | 0,07 |
| 19 | От врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов до ж/дома №8 по ул. Мелиораторов | ЦО | 60 | 57 | сталь | подземно | 3,42 | 0,12 |
|  |  | ГВС | 30 | 63 | п/п | подземно | 1,89 | 0,04 |
|  |  | ГВС | 30 | 50 | п/п | подземно | 1,50 | 0,03 |
| 20 | От врезки на ж/дом №8 по ул. Мелиораторов до ж/дома №44 по ул. Березки | ЦО | 115 | 89 | сталь | подземно | 10,24 | 0,59 |
|  |  | ЦО | 115 | 76 | сталь | подземно | 8,74 | 0,43 |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО + ГВС): |  |  | 2535 |  |  |  | 257,32 | 20,43 |
| из них ГВС: |  |  | 1034 |  |  |  | 74,68 | 2,04 |
| ЦО: |  |  | 1501 |  |  |  | 182,65 | 18,40 |

Таблица № 3

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 8,46 | 8,38 | 8,58 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 8,43 | 8,26 | 8,52 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 1,36 | 1,36 | 1,39 |

В структуре потребления тепловой энергии  наибольший объем потребления 80 %  соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ)

Таблица № 4

Структура потребления тепловой энергии

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 7,10 | 5,48 | 1,38 | 0,24 |
| 2015 | 7,03 | 5,48 | 1,33 | 0,22 |
| 2016 | 7,19 | 5,63 | 1,33 | 0,23 |
| итого | 21,32 | 16,59 | 4,04 | 0,69 |

Таблица № 5

Анализ динамики производства и отпуска горячего водоснабжения за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,72 | 1,66 | 1,91 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,71 | 1,63 | 1,89 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 0,95 | 0,94 | 1,19 |

В структуре потребления тепловой энергии  наибольший объем потребления 80 %  соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ)

Таблица № 6

Структура потребления горячего водоснабжения

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 0,77 | 0,70 | 0,07 | 0 |
| 2015 | 0,72 | 0,65 | 0,07 | 0 |
| 2016 | 0,72 | 0,65 | 0,07 | 0 |
| итого | 2,21 | 2,00 | 0,21 | 0 |

Тарифы для населения Бронницкого сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

(руб.)

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| /нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 8

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного горячего водоснабжения (руб.)

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Система холодного водоснабжения и водоотведения на территории Бронницкого сельского поселения имеется только в с.Бронница. Источником водоснабжения остальных населенных пунктов служат  индивидуальные приусадебные шахтовые колодцы и артезианские скважины.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывают следующие организации, наделенные статусом гарантирующей организации в следующих населенных пунктах:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Мста».

2. Непубличное акционерное общество  «ТЭК».

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 9

Таблица № 9

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВНС-1 с.Бронница | водозабор, водоприемный колодец, камера переключения, насосная, сарай | 1966 | 4,8 |  |  |
| 2 | ВНС-3 с.Бронница | Насосная, РЧВ 2*300м3 | 1989 | 1,2 |  |  |

Таблица №10

Характеристики насосного оборудования.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Бронница | Насосная 1-го подъёма | КМ-100-65-200 3 шт. | 100 | 50 | 30 | - |
|  |  | Насосная 3-го подъёма | КМ-100-65-200 1 шт. КМ-10-80-160 1 шт. | 100 | 30 | - | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов

диаметром Ø200÷159мм общей протяжённостью 17,20км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по с. Бронница  представлены в таблице 11.

Таблица № 11

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | чугун | 1966 | 5,85 | 5,85 |  |  |  |  | 5,85 | 5,85 | 100 |
| 159 |  |  |  |  | сталь | 1978 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 100 |
| 200 |  |  |  |  | чугун | 1978 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 70 |
| Всего |  |  | 5,85 | 5,85 |  |  | 11,35 | 9,85 | 17,2 | 15,7 | 91 |

Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения района имеют высокую степень износа и требуют замену, 30 % водопроводных сетей находится в эксплуатации более 50 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода  за последние 3 года  приведен в таблице № 12:

Таблица № 12

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 94,55 | 83,83 | 78,45 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 71,78 | 67,76 | 63,79 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 22,76 | 16,06 | 14,66 |

Таблица   № 13

Структура потребления товаров и услуг (по факту 2016)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 1,88 | 2,95 |
| 2 | Население | 42,62 | 66,81 |
| 3 | Прочие | 19,29 | 30,24 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 66,81 %  приходится на  долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Мста» |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №37/1 от 30.11.2013 | №64/2 от 13.11.2012 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 35,87 | 25,01 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 37,37 | 26,06 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №64/4 от 04.12.2013 | №57/1 от 25.11.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 37,37 | 26,06 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 40,52 | 27,62 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49/1 от 27.11.2014 | №46/2 от 24.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 40,52 | 27,62 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 | 28,73 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №52/3 от 14.12.2015 | №41/1 от 27.11.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 | 28,73 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 | 29,88 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 №55/3 | №41/1 от 27.11.2015 |

4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В большинстве  населенных пунктов Бронницкого сельского поселения система водоотведения отсутствует. Водоотведение, в основном осуществляется в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом специализированными организациями.

Система водоотведения, имеющаяся в с.Бронница, работет локально и представлена централизованной и децентрализованной системами самотечных и напорных коллекторов. Сточные воды для очистки поступают на  биологические очистные сооружения в п.Пролетарий

Непосредственную эксплуатацию объектов и сетей водоотведения Бронницкого сельского поселения  осуществляет   непубличное акционерное общество  «ТЭК»

Характеристика существующих биологических очистных сооружений и установленного на них оборудования представлено в таблицах №15 и №16:

Таблица №15

| Расположение биологических очистных сооружений | Год ввода | Часовая производительность,м3/час |
| --- | --- | --- |
| БОС п.Пролетарий | 1979 | 62,50 |

Таблица №16

Характеристики оборудования, установленного на   биологических очистных сооружениях

| № п/п | Биологические очистные сооружения | Оборудование |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | производительность м³/ч | мощность, кВт |  |
| 1 | БОС п.Пролетарий | Воздуходувка 2АФ53Э, песколовка,аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, биопруды, хлораторная, контактный резервуар | 640 | 15 |  |

Износ объектов БОС и оборудования составляет более 65%.  Сооружения строились десятки лет назад и в то время нормативы по предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, были значительно выше, чем требования, предъявляемые к ним в настоящее время. Как результат, непубличное акционерное общество  «ТЭК» вынуждено оплачивать превышение допустимых концентраций в виде штрафов. Это только экономическая сторона вопроса, но не следует забывать и про реальную угрозу загрязнения окружающей среды, что впоследствии потребует еще более значительных затрат на восстановление флоры и фауны  и может сказаться на здоровье населения.

Сеть водоотведения сточных вод поселения является самотечно-напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения  входит 2 канализационные насосные станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 17 и № 18:

Таблица №17

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность, м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС с.Бронница ул.Мелиораторов | 1980 | 144 | ФГ 144-10,5 | 10,5 |
| 2 | КНС с.Бронница ул.Школьная | 1975 | 144 | ФГ 144-10,5 | 46 |

Таблица №18

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных насосных станциях

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | КНС с.Бронница ул.Мелиораторов | ФГ 144-10,5 | 144 | 10,5 | 22 |  |
| 2 | КНС с.Бронница ул.Школьная | ФГ 144-10,5 | 144 | 46 | 37 |  |

Характеристика состояния существующих канализационных сетей представлена в таблице 19:

Таблица №19

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | главных коллекторов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в заме не | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждают ся в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в заме не |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | - | - | - | - | чугун | 1976 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 100 |
| 200 | - | - | - | - | кер | 1976 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 100 |
| 150 | сталь | 1976 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 200 | чугун | 1976 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Всего: |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | - |

Действующие канализационные сети  поселения находятся в эксплуатации  более 40лет, имеют высокую степень износа и требуют замену.Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 годы представлены ниже в таблице 20:

Таблица №20

Общие сведения о пропуске сточных вод

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 52,18 | 41,00 | 2,79 | 8,38 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице 21:

Таблица №21

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающая организация |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммунсервис» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 |  |

Одной из актуальных проблем муниципального образования в части  водоотведения является проблема поверхностного водоотвода.

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Бронницкого сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго»,

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение)

Протяженность электрических сетей района составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ - 590 км, ВЛ-35кВ - 131,6 км, ВЛ-6-10кВ - 1184,92 км, ВЛ-0,4кВ - 1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей на территории Бронницкого сельского поселения представлена в таблице № 22

Таблица № 22

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 41 | 41 |
|  | протяженность линии | км | 148,2 | 168,3 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 2450 | 2513 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

К центрам питания 110-35 кВ, которые имеют ограничение на технологическое присоединение, относятся ПС, указанные в таблице № 23.

Таблица №23

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование поселения | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме с учетом заключенных договоров на технологического присоединения на 30.09.2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ПС 35 кВ Пролетарий | Пролетарское городское поселение | 126,0 |

На данных ПС проведение работ по реконструкции намечены на 2016-2020 гг. в рамках исполнения «Программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020гг».

На территории  района расположено  4 трансформаторных подстанции.  Техническая характеристика Трансформаторных подстанций на территории Бронницкого сельского поселения представлена в таблице  № 24.

Таблица № 24

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 47 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | КТПП | 1 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 8 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | СТП | 8 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 64 |  |  |
|  | ПС | 4 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |
|  | РП | 3 | 110/35/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями района составил 465 453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходится на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 25

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии на территории Бронницкого поселения за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 17 003 | 20 904 | 21101 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 4 261 | 5 015 | 5055 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 9 14 | 1 076 | 2 367 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 11 828 | 13 919 | 13679 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленную электроэнергию приведены в таблице  №26.

Таблица № 26

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской

Области (Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016 )

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение Бронницкого сельского поселения осуществляется через газораспределительные сети, подключенные от ГРС Возрождение, информация о которой отражена в таблице № 27:

Таблица № 27

Основные характеристики ГРС

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС, Mna |  | Производительность ГРС, тыс.м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое | проектная | фактическая |
| 1 | Возрождение | 1 км северо-восточней с.Бронница | 0,29 | 0,29 | 1,2 | 0,6 |

На территории Бронницкого сельского поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети среднего и низкого давления. Информация о протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражена в таблице № 28.

Таблица № 28

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Протяженность, км |  |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | подземная | надземная |  |
| Низкого | 3,529 | 2,067 | 1,462 | п/э, сталь |
| Среднего | 3,371 | 3,088 | 0,283 | п/э, сталь |
| Высокого | 0 | 0 | 0 | п/э, сталь |
| Итого: | 6,9 | 5,155 | 1,745 |  |

Из 9 населенных пунктов поселения  1 газифицирован природным газом (с.Бронница), что составляет 11% от общего их количества.

Информация о газификации жилищного фонда Бронникого сельского поселения на 01.01.2017 года представлена в таблице № 29.

Таблица № 29

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах | индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах | индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах |  |
| 2445 | 518 | 75 | 459 | 2370 | 54 | 36 |

На 1 января 2017 года в поселении природный газ подается в 22 многоквартирных дома, что составляет 85%  от общего их количества,   и  75 индивидуальных жилых домов, что составляет 3 %. Уровень газификации жилищного фонда составляет 82%.

В рамках региональных и муниципальных программ на территории Бронницкого сельского поселения построены газопроводы:

- распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по  ул. Садовая  с. Бронница, протяженностью 1,2 км (2013 год);

- к многоквартирным домам № 42 и № 44 по ул.Березки с.Бронница (2011 год).

Подключение новых потребителей осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельными в с.Бронница.

Поставку природного газа потребителям в Новгородской области, в т.ч. и в Бронницком сельском поселении, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 30.

Таблица № 30

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 82 % приходится на  долю потребителей, кроме населения и бюджетных организаций.

Таблица № 31

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2016 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям по муниципальному образованию) | тыс.м3 | 1906 | 1848 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 187,2 | 181,6 |
| частный сектор | тыс.м3 | 162,7 | 157,8 |

4.7. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов ( далее ТКО).

В настоящее время на территории Бронницкого сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Бронницкого сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 32:

Таблица № 32

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственник полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Бронницкое | УК «Хозяйство жилищное» | Обслуживает многоквартирные дома, информации о договорах нет | Каждый день | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |
|  |  | ИП Боженов И.А. | Уборка несанкционированных, договора по мере необходимости. | По мере необходимости | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
|  |  | ООО «Экорос» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Шимский район | Администрация Шимского района |
|  |  | ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |
|  |  | ИП Селенин А.В. | Разовые договора по заявкам | По мере необходимости | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

-год ввода в эксплуатацию - 1999 г.;

- площадь полигона  - 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления  - 122,17 тыс. м3;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 33

Характеристика жилищного фонда Бронницкого сельского

поселения на 2016 год

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 139,4 | 114,1 | 253,3 |
|  | частный |  | 139,4 | 114 | 20,9 |
|  | государственный |  | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный |  | 4,5 | 0 | 4,4 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д. 1920г | тыс. м2 | 1 | Кол-во домов 10 | Кол-во домов 2 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 7,2 | Кол-во домов 204 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 41,2 | Кол-во домов 982 | Кол-во домов 6 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 63,6 | Кол-во домов 1009 | Кол-во домов 30 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 26,4 | Кол-во домов 366 | Кол-во домов 1 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 26,4 | 363 | 1 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 110,7 | 2176 | 30 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 1,4 | 19 | 7 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 0,7 | 113 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 38,3 | 33,9 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 37,3 | 33,9 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 41,4 | 24,2 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 31,6 | 7,9 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 134,5 | 104,5 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 0 | 0 |  |

В поселении преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

За период с 2014-2016 годы  в рамках   Региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 № 282 расселено:

Таблица № 34

| № п/п | Построенный дом | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Кол-во расселенных жилых помещений | Кол-во расселенных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | с. Бронница, Мелиораторов, д. 6А | 11.12.2015 | 5 | 12 |

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

- прием вызовов (сообщений) об аварийных ситуациях (происшествиях);

- оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10.Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

Таблица № 35

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета энергоресурсов на территории Бронницкого сельского поселения

на 01.01.2016

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 23 | 1 | 330 |
| 2 | горячее водоснабжение | 13 | 0 | 202 |
| 3 | теплоснабжение | 23 | 0 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 24 | 21 | 498 |

Оснащенность многоквартирных жилых домов приборами  учета по состоянию на 01.01.2016 года составляет:

холодной воды – 4 %;

горячей воды –  0 %;

электроснабжения- 87,5%

Таблица № 36

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов на территории Бронницкого сельского поселения

на 31.12.2015

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 199 | 116 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2845 | 2836 |

Оснащенность многоквартирных жилых домов приборами  учета по состоянию на 01.01.2016 года составляет:

холодной воды – 59,2 %;

горячей воды –  50 %;

электроснабжения- 99,7%

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития поселения.

5.1.1 Прогноз развития застройки.

На 1 января 2016 года общая площадь жилого фонда составила                 139,4 тыс.кв.м, в том числе в индивидуальных жилых домах – 114,1  тыс.кв.м и 25,3 тыс.кв.м в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 37:

Таблица № 37

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 4,31 |
| 2015 | 8,27 |
| 2016 | 3,58 |

5.1.2.Прогноз развития промышленности.

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено сельскохозяйственными предприятиями: СПК «Урожай», КФХ Пиреева И.И., КФХ Есиповича В.В., КФХ Полякова В.Н.

Строительство представлено – ООО «Мста».

Лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – ООО «Старый зодчий».

5.2 Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составил 282 000 тыс. кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 38

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 20 010 | 21 101 | 21 629 | 22 655 | 23 773 | 124 926 | 131 452 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 3928 | 4201 | 3896 | 4081 | 4282 | 4501 | 4736 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 39

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 3790 | 0,08 | 313 | 114 | 1254 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 4245 | 0,08 | 351 | 128 | 1405 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 4405 | 0,08 | 364 | 133 | 1458 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом Бронницкого с/п не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 2,99Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 40

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №41 с.Бронница |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №43 с.Бронница |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №45 с.Бронница |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица     № 41

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца изме рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 924 | 0,07 | 64,7 | 23,6 | 76,7 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1035 | 0,07 | 72,4 | 26,4 | 101,4 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1074 | 0,07 | 75,2 | 27,4 | 104,2 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463. утверждены  новые нормы накопления

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) <1> |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа за 2016 год составил – 1906 тыс. куб. м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Подключение новых потребителей планируется осуществлять в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 42.

Таблица № 42

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 1906 | 2045 | 2315 | 2337 | 2462 | 2508 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб.м. | 350 | 345 | 347 | 350 | 362 | 365 |
| Прочие потребители | тыс. куб.м. | 1556 | 1700 | 1973 | 1993 | 2101 | 2143 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель |  | Ед.изм | Базовый показатель 2016 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2025 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях |  | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса |  | % | 36 | 37 | 39 |  | 42 |  | 45 |  | 45 |  | 50 | 65 |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению |  | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год |  | ед/ 10км | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |  | % | 100 | 98 | 97 |  | 95 |  | 92 |  | 90 |  | 85 | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения |  | % | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  | ед/км | 8 | 8 | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 | 5 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей |  | час/ чел | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  | час/ день | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь |  | % | 37,56 | 34,25 | 28,35 |  | 25,4 |  | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии |  | % | 95,97 | 97 | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети |  | ед/ 10 км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | % | 91,0 | 90,5 | 90,0 |  | 89,5 |  | 89,0 |  | 88,0 |  | 85,0 | 83,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % |  | 28 | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 55 | 75 | 100 |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 18 | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км |  | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/чел |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/дань |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % |  | 19,5 | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,5 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % |  | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопление ГВС | % |  | 17,0 50,0 | 17,7 51,3 |  | 18,0 52,0 |  | 18,0 53,0 |  | 19,0 55,0 |  | 20,0 57,0 | 22,0 60,0 | 25,0 70,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел |  | 3,5 | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./ гкал |  | 187,5 | 185,87 |  | 184,0 |  | 183,0 |  | 182,0 |  | 181,0 | 179,0 | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/ гкал |  | 0,68 | 0,71 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/ гкал |  | 36,1 | 41,65 |  | 41,8 |  | 41,9 |  | 42,1 |  | 42,3 | 42,5 | 43,0 |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы |  | ед/км | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг |  | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей |  | км | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10 | 10,5 | 12 | 14 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети |  | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением |  | % | 19,2 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) |  | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Бронницком сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность поселения. Мероприятия программы в части Бронницкого сельского поселения отражены в таблице № 43.

Таблица № 43

Мероприятия программы перспективного развития электроэнергетики

Бронницкого сельского поселения на период 2016-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Пролетарий с заменой оборудования и трансформаторов 6,3+10 МВА на 2х10 МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2016, 2017, 2018 | Полная амортизация оборудования, рост нагрузок. ПС построена в 1957 году. Силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 1971 и 1970 года выпуска соответственно. В настоящее время присоединение дополнительной мощности к ПС Пролетарий невозможно в связи с тем, что нет места для установки дополнительных ячеек 10 кВ, так как РУ-10кВ закрытого типа с масляными выключателями выпуска 1957 года. Максимальная фактическ5ая нагрузка 6,39 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 126%. |

Целевые программы производственного отделения "Ильменские ЭС" Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах №№ 44 – 46.

Таблица № 44

Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс. руб. |  |  |  | 9578 |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |  | 5,87 |  |

Таблица № 45

Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боровая-2 | 110 | 14,91 | 12,47 | 17,4 | тыс. руб. | 3567 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га | 36 |  |  |  |  |

Таблица № 46

3.Целевая программа по реконструкции зданий и сооружений

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Перечень административных и производственных зданий и сооружений | Наличие паспорта и технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений | Название и характеристика объекта | Нахождение зданий и сооружений | Стоимость, тыс.руб (по годам реализации) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7 | ЗТП Бронница-11 | в наличии/ в наличии | кирпичное, 1 этажное | с.Бронница |  | 115 |  |  |  |

7.2.  Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Мероприятия на котельных Бронницкого сельского поселения по  снижению потребления энергоресурсов  и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области»  выполнены.

7.3.  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

Планируется продолжить строительство уличных газопроводов в с.Бронница, выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации и строительство уличных газопроводов  низкого давления.

Подключение новых потребителей к существующим сетям осуществлять в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

  - программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении будут включаться мероприятия, прописанные в технических заданиях концессионных соглашений, при передаче имущества водопроводно-канализационного хозяйства.

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий  в бюджетных организациях.

На территории Бронницкого сельского поселения МАОУ «Бронницкая средняя  общеобразовательная школа» и МАДОУ № 28  Детский сад комбинированного вида» заключены и действуют 2 энергосервисных контракта.

Таблица № 47

| Информация об энергосервисных договорах (контрактах) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| 1. | № 12/2016 ЭСКО от 03.08.2016 | 4 года | МАОУ "Бронницкая СОШ» | 1 500 | не менее 451 Гкал | теплоснабжение |
| 2. | № 04/2017 от 08.08.2017 | 7 лет | МАДОУ № 28 "Детский сад комбинированного вида» с. Бронница | 3 044 | не менее 916,97 Гкал | теплоснабжение |

7.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 48.

Таблица № 48

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники инвестиций.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; инвестирование организациями коммунального комплекса и др. инвесторы; прочие внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 49.

Таблица № 49

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| теплоснабжение |  |  |  | 14050,00 | 14050,00 |
| водоснабжение и водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| электроснабжение |  |  |  | 115,0 | 115,0 |
| газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14165,00 | 14165,00 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008  №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.