#### СОДЕРЖАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 3 |
| 2 | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и градостроительным регламентам | 4 |
| 3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9 |
| 4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 12 |
| 5 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 13 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 | Инженерные сети и сооружения Водоснабжение Водоотведение Дождевая канализация Теплоснабжение Электроснабжение | 13 15 16 19 21 |
|  | Приложения и исходные документы: -Приказ № 1 ППТ от 05.09.2022 г «О разработке проекта планировки и проекта межевания в отношении территории земельного участка 53:11:0500104:1443 - Выписки из ЕГРН 06.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1061762 - Письмо МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» № 9127 от 08.12.22 - Письмо МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» № 2369 от 07.04.2023 - Письмо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» № У-18/5880 от 09.12.22. Проект технических условий - Письмо ООО «ТК Новгородская» № 3894 от 13.12.22 -Информационное письмо Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области № СА-3994-И -Письмо комитета по строительству и архитектуре №1447 от 12.05.2023 |  |

Введение

«Проект планировки территории в составе с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 53:11:0500104:1443 на основании приказа № 1 ППТ от 05.09.2022 г, а также исходными данными:

- Генеральным планом Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв.решением Думы Новгородского муниципального района от 27.05.2016 №99 (изм. 27.05.2021  № 617);

- Правилами землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв. Решением Думы Новгородского муниципального района от 28.10.2022 № 787;

-Приказ № 1 ППТ от 05.09.2022 г «О разработке проекта планировки и проекта межевания в отношении территории земельного участка 53:11:0500104:1443

- Письмо МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» № 9127 от 08.12.22

- Письмо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» № У-18/5880 от 09.12.22. Проект технических условий

- Письмо ООО «ТК Новгородская» № 3894 от 13.12.22

- Выписки из ЕГРН 06.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1061762

-Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный АО  «Институт Новгородинжпроект»

-Информационное письмо Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области № СА-3994-И

Проект разработан на основании договора  № 514 заключенного между ООО «Строительная корпорация «Возрождение-9» и ООО «Перспектива».

Принятые в проекте планировки территории планировочные решения, являются основанием для использования их при разработке проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и дошкольного образовательного учреждения,  отображенных в настоящем проекте планировки территории.

Проект выполнен на основании исходных данных топографических  планов, выполненных ранее в составе инженерно-геодезических изысканий.

Проектируемая территория включает в себя охранные зоны инженерных сетей. Водные объекты и объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Санитарно-защитная зона «Западного кладбища составляет – 0 м согласно разработанному проекту СЗЗ.

Целью разработки Проекта является установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории разработан в соответствии с нижеследующими нормативными и техническими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».

1.Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектируемая территория расположена в южной части населенного пункта  д. Григорово, входящей в состав муниципального образования Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области  представляет собой неосвоенный массив, граничащий с южной и восточной стороны к территории Западного жилого района Великого Новгорода. Застройка 13 квартала Западного жилого района представлена многоквартирными жилыми домами разной этажности и объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Основная цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик, очередности планируемого развития территории.

Планируемый для освоения земельный участок расположен в общественно-деловой территориальной зоне ТД-1 согласно Правилами землепользования и застройки  Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв. Решением Думы Новгородского муниципального района от 28.10.2022 № 787

В проекте планировки установлены дополнительно красные линии с целью организации дорожной сети и инженерного обеспечения микрорайонов. Ширина существующих красных составляет 50м, проектируемых 20м.

Предлагаемые и используемые в Проекте технико-экономические показатели застройки могут быть уточнены при проектировании объектов строительства в соответствии с СП, нормативами и обязательными положениями.

Для обеспечения жителей микрорайона объектами образования  в полном объеме необходимо резервирование места для школы и детских садов в пешеходной доступности согласно местным нормативам градостроительного проектирования Ермолинского сельского поселения. На основании информационного письма Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области № СА-3994-И размещение детского сада на 240 мест и школы на 1350 мест возможно на прилегающей   территории к проектируемому земельному участку.

2.Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и градостроительным регламентам

Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия.

Участок расположен во II В климатическом районе. Господствующие ветры юго-западные. Средняя скорость ветра 5-6 м/сек. Вес снегового покрова 126 кгс/м2. Ветровое давление  23 кгс/м2. Нормативная глубина промерзания грунта 1.28м. Относительная влажность воздуха 85 %. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха - минус 27С.

На проектируемой территории имеются охранные зоны инженерных сетей.

Водные объекты представлены р. Веряжей в 40 м на восток от участка.

Современное использование территории и

градостроительные параметры.

Проектируемая территория представляет собой неосвоенный массив, граничащий с южной и восточной стороны к территории Западного жилого района Великого Новгорода. Застройка 13 квартала Западного жилого района представлена многоквартирными жилыми домами разной этажности и объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Красные линии.

В проекте планировки установлены красные линии в жилой застройке с целью организации дорожной сети и инженерного обеспечения кварталов.

Улицы и дороги.

- При планировании территорий следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Транспортно-пешеходный каркас жилого района предусмотрен  следующими улицами и дорогами:

Основные улицы сельского поселения:

- планировочная улица   - 50м  в красных линиях, 4-х полосная с разделительной полосой, тротуаром с двух сторон и выделенной велосипедной дорожкой с одной стороны

Местные улицы:

-улицы в жилой застройке- 20 м в красных линиях, 2-х полосные с тротуаром с двух сторон.

Ширина тротуаров с учетом механизированной уборки составляет 3 м.

Автобусное сообщение предусмотрено по основной планировочной улице.

С учетом требования ПЗЗ потребность в стоянках автомобильного транспорта для жите-

лей указанных домов составляет 2588 машиномест.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории предусмотрено на открытых автомобильных стоянках и у мест общественного назначения (встроеено-пристроенных помещениях), в т.ч. для МГН.

Учреждения обслуживания населения.

Проектом предусматривается обеспечение населения необходимыми объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с  местными нормативами градостроительного проектирования Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Расчетная численность населения 8349 человек.

Расчет обеспеченности объектами обслуживания представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п | Наименование учреждений и предприятий | Ед. изм. | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | По расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | мест | Обеспечен ность по МНРП 880 мест на 1000 детей | 500 м. | Возраст. Состав СП : 8,9% дети 2-6 лет 0.089х8349= 743 чел. Обеспечен ность 88% Требуемое кол-во мест в детских садах 743*0,88= 654 места на территории СП |
|  | Общеобразовательная организация | мест | МНРП180 мест на 1000 жителей 40 мест на 100 детей, при условии, что вторая смена составляет 10 % | - для учащихся I ступени обучения – 15 мин -2 км для учащихся II и III степеней обучения – 30 мин. – 4 км | 1339 мест 1503*0,4= 601 место в школе на территории СП |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания |  | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида на поселение | Транспортная доступность от административного центра поселений – не более 35 мин |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Участковая больница |  | Одна на 5 тыс. человек | не более 60 минут транспортной доступности |  |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара |  |  |  |  |  |
|  | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты |  | Один пункт на 1000 человек | не более 15 км. |  |
|  | Амбулатория, в том числе врачебная или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) |  | 1 на 2 тыс. человек | не более 60 минут транспортной доступности |  |
|  | Станция скорой помощи |  | Устанавливается для каждого населенного пункта с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния дорог, интенсивности транспортного движения, протяженности населенного пункта | не более 20 минут транспортной доступности |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта |  | Единовременная пропускная способность – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек | Не более 1,5 км | 1,58 тыс |
|  | Физкультурно-спортивные залы |  | 350 кв.м. на 1 тыс. человек | Не более 1,5 км | 2923 |
|  | Плоскостные сооружения |  | 1950 кв.м. на 1 тыс. человек, в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30%, открытые плоскостные сооружения – 70 %. | Не более 1,5 км | 16281 |
| Объекты культуры и творчества |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям |  | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 45 мин. |  |

Население жилого микрорайона обеспечивается полным комплексом объектов обслуживания повседневного и периодического спроса в границах микрорайона, параметры и состав которых определяются требованиями табл. 4.

Для всех видов указанных в настоящей таблице объектов при размещении их во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СП 54.13330 и СанПиН 2.1.2.2645.

Для обеспечения жителей микрорайона учреждениями образования рекомендуется выделение участка школы не менее чем 600 мест и дополнительно ДОУ не менее чем на 414 мест в соответствии с уровнем территориальной доступности.   При размещении дошкольных образовательных организаций во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049.

При размещении амбулаторно-поликлинических учреждений во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СанПиН2.1.3.2630.

Мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Обеспечение доступной для инвалидов среды жизнедеятельности предусмотрено в соответствии с Постановлением Минстроя РФ № 18-27, Минсоцзащиты РФ № 1-4403-15 от 11 ноября 1994г. «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений» и СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»  (актуализированная ред. СНиП 35-01-2001).

При этом в архитектурно-планировочные задания на разработку проектов  для строительства новых зданий необходимо в обязательном порядке включать мероприятия, обеспечивающие престарелым и инвалидам, пользующимся креслом-коляской, доступность каждого здания и сооружения с соответствующими работами по благоустройству прилегающих территорий.

3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня на территории проектируемой территории имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

риски возникновения пожаров:

-риски возникновения природных пожаров;

-риски возникновения техногенных пожаров.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории.

-риски возникновения пожаров:

1. риски возникновения природных пожаров возможны.

- риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и коммунального назначения) возможны.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

- риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ:

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

риски возникновения ЧС на транспорте:

-  автомобильном.

Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

- риски возникновения аварий на электросетях;

Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

- риски возникновения природных пожаров;

Органам местного самоуправления выполнять мероприятия, предусмотренные техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) и сводами правил к техническому регламенту.

- риски возникновения техногенных пожаров.

Силами ГПН, с участием сотрудников уполномоченных органов и УВД проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов.

-риски возникновения ЧС биолого-социального характера;

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

- риски заболеваемости с/х животных.

Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия гражданской обороны.

Мероприятиями гражданской обороны на проектируемой территории являются оповещение по сигналам ГО и ЧС. Для этого настоящим проектом планировки предусмотрено сохранение систем связи (телефонизации, радиофиксации, телевидения).

Система оповещения должна обеспечить выполнение следующих задач:

- Своевременное доведение для жителей территории сигналов, распоряжений, информации, оповещений.

- Доведение в минимальные сроки до населения территории информации о проведении мероприятий ГО ЧС.

- Своевременное доведение для населения сигналов оповещения об угрозе применения противником оружия массового поражения (ОМП), воздушным нападении, радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом), заражении, угрозе катастрофического затопления и других крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Мероприятия противопожарной безопасности.

Для защиты от пожаров необходимо предусмотреть ширину проездов для пожарной техники составляет не менее 6м.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и дислокация подразделений пожарной охраны на данной территории обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут.

4.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения окружающей среды на проектируемой территории являются автомобильные отработанные газы.

С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна окружающей среды и защиты от шумового воздействия Проектом предлагается проведение мероприятий по озеленению улично-дорожной сети. Данное мероприятие будет выполнять как санитарно-гигиеническую, так и декоративно-планировочную функции.

В целях охраны почв от загрязнения предусмотрена площадка для складирования твердых бытовых и крупногабаритных отходов Специализированными службами должна проводиться регулярная очистка мусорных контейнеров с последующим вывозом мусора на полигон бытовых отходов.

5.	Обоснование очередности планируемого развития территории

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки рекомендуется следующая очередность проведения ряда

мероприятий по развитию территории земельного участка с КН 53:11:0500104:1443

1.Вынос на местность координат образуемых земельных участков и проездов.

2. Прокладка сетей инженерной инфраструктуры;

3. Строительство многоквартирных жилых домов и ТП.

4. Строительство объекта бытового обслуживания

Поэтапное строительство многоквартирных жилых домов будет осуществляется согласно

схеме Том 2. Материалы по обоснованию. Графическая часть л. 5

6.	Инженерные сети и сооружения

Инженерное обеспечение территории.

Водоснабжение.

Подключение участка предусматривается от существующей водопроводной линии диам. 500 по ул. Коровникова.

Проектом предусматривается система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для гарантированного хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения предусматривается поэтапное строительство:

- первый этап - кольцевой линии водопровода Ø315 мм с установкой пожарных гидрантов ПГ от сети городского водопровода.

- второй этап – строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения, согласно графика застройки и поэтапное подключение проектируемых домов, детского сада и объектов инженерной инфраструктуры;

Для обеспечения нормативным давлением в сетях водоснабжения, насосная станция предусматривается в каждой позиции по расчету.

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Для хозяйственно-питьевого водоснабжения дополнительной водоподготовки не требуется.

Обеспечение установленных показателей качества воды питьевого водоснабжение предусмотрено путем использования соответствующих материалов трубопроводов и оборудования (для питьевого водоснабжения), а также соблюдением норм проектирования, строительства и эксплуатации водопроводно-коммунального хозяйства. Наружные сети хоз.-питьевого водопровода предусматриваются из  полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR-17 по ГОСТ 18599-2001.

В проекте принята механизированная поливка усовершенствованных покрытий. В период требуемого полива заключается договор найма с организацией, имеющей специализированную технику.

Учет расхода воды на холодное водоснабжение предусматривается водомерными узлами:

-	на вводе в каждый дом общедомовые счетчики холодной воды с импульсным выходом и обводными линиями (серия 5.901-1);

-	поквартирно счетчики холодной воды Ду15с импульсными выходами;

Согласно СП 8.13130.2020 расход воды на наружное пожаротушение жилых домов проекта планировки составляет - 20л/сек. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, предусмотренных в колодцах на проектируемых кольцевых сетях Ø315 мм. Установка пожарных гидрантов предусмотрена на внутриквартальных кольцевых сетях вдоль проездов на расстоянии не более 2,50м от края проездов и на ближе 5,00м от стен защищаемых зданий. Пожаротушение, осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов.

Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаную подушку высотой Н=150мм (серия 3.008.9-6/86). Засыпка полиэтиленовых труб на 300мм над трубой (защитный слой) и пазух между стенкой траншеи и трубой песком, не содержащим твердых включений (щебень, камни, кирпич и т.д.). Под асфальтовыми покрытиями засыпку труб песком производить на всю высоту над трубой с послойным уплотнением.

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации-Н=2,10м до верха трубы.

Водопроводные колодцы монтируется из сборных железобетонных изделий по типовому проекту 901-09-11.84.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

| Баланс водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Средний суточный расход м3/сут. | Расчетный суточный расход м3/сут С учетом К суточной неравномерности 1,1 | a мах | β мах | Коэффиц. часовой неравно-мерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секунд- ный расход, л/сек. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Застройка многоэтажными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 7,439 | 1227,2 | 1349,9 | 1,3 | 1,36 | 1,768 | 99,4 | 27,6 |
| 2 | Полив(цветники) | 6333 м2 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с поливом: |  | 1246,2 | 1368,9 |  |  |  | 99,4 | 27,6 |

Водоотведение.

Внутриквартальные стоки по системе самотечных коллекторов, через приёмные колодцы поступают в проектируемый магистральный самотечный коллектор хозяйственно-бытовой канализации Ø400 мм проложенный вдоль проектируемых улиц и проездов. Для подключения к городским сетям по ул. Коровникова в коллектор 1200, предусмотрено строительство КНС (Общий расход на комплекс: 1368,9 м3/сут,99,4 м3/час (с учетом К неравномерности).  На месте врезки предусматривается установка камеры.

Баланс водоотведения

| № п/п | Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Средний суточный расход м3/сут. | Расчетный суточный расход м3/сут с учетом Коэффиц. суточной неравномерности К-1,115 | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секунд- ный расход, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Застройка многоэтажными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 7,439 | 1227,2 | 1368,9 | 99,4 | 27,6 |

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации-Н=1.60м до низа лотка. Прокладка трубопроводов предусмотрена открытым способом. Глубина заложения сетей хозяйственно бытовой канализации до 4,6 м.

Приняты трубы Ø225-400 мм – полипропиленовые гофрированные по ТУ 2248-005-50049230-2011. Трубы укладываются на песчаную подушку высотой Н=150мм (серия 3.008.9-6/86). Засыпка полиэтиленовых труб на 300мм над трубой (защитный слой) и пазух между стенкой траншеи и трубой песком, не содержащим твердых включений (щебень, камни, кирпич и т.д.). Под асфальтовыми покрытиями засыпку труб песком производить на всю высоту над трубой с послойным уплотнением.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

Канализационные колодцы монтируются из сборных железобетонных изделий Ø 1000 Ø 2000, мм по типовому проекту 902-09-22.84.

Дождевая канализация

Самотечная сеть дождевой канализации запроектирована в соответствии с требованиями  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*»;

Приняты трубы Ø225-1000мм – полипропиленовые гофрированные по ТУ 2248-005-50049230-2011.

Расчёт стоков с территории проектируемой застройки. Расчет произведен согласно рекомендациям СП 32.13330.2018  приложение Ж.

| Наименование покрытия | Площадь F, га | Коэффициент покрова Zmid | Коэффициент стока Ψmid |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля (площадь застройки) | 3,845 | 0,32 | 0,95 |
| Асфальтобетонное покрытие | 16,37 | 0,32 | 0,95 |
| Газоны | 9,00 | 0,038 | 0,1 |
| Плитка тротуарная | 2,5 | 0,224 | 0,6 |
| Общая площадь сбора | 31,715 | 0,23 | 0,68 |

где: q20 = 70;

n=0.48;

mr=120 по СП 32.13330.2018 (таб.Ж1)

y=1.33

P=0.5 по СП 32.13330.2018 (таб.Ж2)

Согласно СП прилож. Ж определяем Zmid- среднее значение коэффициента покрова:

Согласно прилож. Ж  определяем Ψ - среднее значение коэффициента стока:

Согласно СП прилож. Ж расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам определяется по формуле (Ж3)

tr= tcon + tcan + tp  мин

согласно СП прилож. Ж  tcon + tcan =  tcon +0,021 ΣLлот / Vлот =3 + (0,021 * 80/ 0,6)= 5,8 мин

где tcan- продолжительность протекания дождевых вод по лоткам к дождеприемникам.

Σip длина расчетных участков коллектора, м

Vp расчетная средняя скорость протекания дождевых вод по трубам принята 0,6 м/сек, тогда:

tp = 5,8 + 31,2 = 37,0 мин

Расход дождевых вод со всей территории площадки составит:

Суточный расход стоков определен по формуле:

Qсут = 10 ha * F * Ψmid = 10 * 27 * 31,715 * 0,68 = 5822,87 м³/сут

где ha=27мм - среднесуточный максимум осадков в В. Новгороде

При средней продолжительности дождей в день для В. Новгорода - 6 часов, часовой расход стоков составит:

Qчас = Qсут / Т = 5822,87 / 6 = 970,48 м³/час

Предусмотрена закрытая система водоотвода со сбросом поверхностного стока на проезжую часть и приемом его в дождевую канализацию. Проектируемая система включает в себя сети дождевой канализации , к которым подключаются водостоки зданий, дождеприемные колодцы и дренаж зданий.

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации - Н=1.60м до низа лотка. Прокладка трубопроводов предусмотрена открытым способом. Глубина заложения сетей до 5.50 м.

Дождевые стоки и дренажные воды поступают по системе самотечных коллекторов , отводятся в ливневые очистные сооружения накопительного типа . с использованием схем регулирования поверхностных сточных вод согласно указаниям "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ" Далее после очистки дождевые стоки сбрасываются в р. Веряжа.

Расчетный объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку составляет  W оч.= 1365 м3.

Производительность очистных сооружением с учетом накопительных емкостей составляет  Q оч.= 35 л/с.

.

Смотровые и дождеприемные колодцы Ø1000-2000 мм запроектированы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09.22-84. Проектом предусмотрена гидроизоляция колодцев.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

Траншеи в местах пересечения коммуникаций с существующими и проектируемыми дорогами засыпается песчаным грунтом с послойным уплотнением (коэффициент стандартного уплотнения – 0,95).

Уклоны трубопроводов – 0.001-0,005. Дождеприемные колодцы присоединяются с уклоном - 0.02.

Теплоснабжение.

В настоящее время   на территории планируемой застройки потребители тепла отсутствуют, проектируемая территория не застроена.

Проектное положение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию  и горячее водоснабжение жилых кварталов определена на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий, обеспечиваемых централизованным теплоснабжением.

Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями                  СП 131.13330.2020  «Строительная климатология» для проектирования систем отопления и вентиляции  tн= -270С.

Средняя температура за отопительный период tср.= - 1,90С.

Продолжительность отопительного периода составляет 213 сутки.

Средняя скорость ветра в период отопительного сезона равна 4,0 м/сек.

Тепловые нагрузки общественных и административных зданий определены по укрупненным показателям по строительному объему зданий и проектам-аналогам.

Источники теплоснабжения.

В качестве источников теплоснабжения предполагается использовать две проектируемые газовые котельные  мощностью  14,8 и 10,2 МВт.

Тепловые сети.

Проектом планировки предусматриваются закрытые тупиковые системы теплоснабжения по 2-х трубной схеме.

Прокладка тепловых сетей принята подземной в сборных непроходных железобетонных каналах.

При условии высокого уровня грунтовых вод предусмотреть устройство попутного дренажа теплотрасс.

Трубопроводы тепловых сетей приняты  из труб стальных электросварных

ГОСТ 10704-91 из стали ст.10,20 ГОСТ 1050-88*.

Тепловая изоляция теплопроводов предусматривается пенополиуретановая в полиэтиленовой оболочке  по ГОСТ 30732—2006

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами  и естественными углами поворотов  трассы, а также сильфонными компенсаторами.

Подключение дренажных колодцев и дренажных линии для тепловой сети предусмотрен в проектируемую сеть К2.

Тепловые нагрузки.

| потребитель | нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Котельная № 1: | 14,8 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (1 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (2 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (3 этап строительства) | 2,0395 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (4 этап строительства) | 2,5443 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (5 этап строительства) | 2,5175 |
| ДОО на 240 мест (5 этап строительства) | 0,5777 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (6 этап строительства) | 2,5175 |
| Котельная № 2: | 10,2 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (7 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (8 этап строительства) | 2,7378 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (9 этап строительства) | 2,4726 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (10 этап строительства) | 2,7378 |

Газоснабжение

В настоящее время на территории микрорайона потребители газа отсутствуют, проектируемая территория не застроена.

Проектное предложение.

Газоснабжение   проектируемых котельных (Котельная № 1 и №2) предусматривается природным газом от существующего подземного газопровода среднего давления 0,3 Мпа.

Газ среднего давления подводится к ГРУ  проектируемых котельных.

Расходы газа сведены в таблицы №1 и №2.

- Расход газа на нужды пищеприготовления (проектное положение)

- Таблица  № 1

| № п/п | Микро-районы | Расход газа на нужды ОВ и ГВС по котельным |  |  |  | Расход газа на нужды пищеприготовления |  |  | Общий расход газа м3/час | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №№ котельных | Сущ. Застрой-ка |  | На расчет-ный срок | №№ ГРП | Существ. застройка | На расчет-ный срок |  |  |  |
| Котельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная № 1 (14,8МВт) |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |
|  |  | Котельная № 2 (10,2МВт) |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3473 |  |  |

Годовой расход тепла:

Qгод = 60,909 тыс.Гкал.

Годовой расход газа:

Отопление и вентиляция  - Вгод =  8,45 млн. нм3/год.

Пищеприготовление          - Вгод = 10,42 млн. м3/год.

Электроснабжение

Электроснабжение жилых домов (поз. 1-10), ДДУ на 240 мест, котельных, ЛОС, КНС предусматривается от проектируемых двухтрансформаторных КТП с прокладкой двух взаимно резервируемых кабелей 0,4кВ.

Для электроснабжения района предусматривается проектирование трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ.

Проектом предусмотрена радиальная схема электроснабжения потребителей. Электроснабжение потребителей осуществляется напряжением 10 кВ по схеме сдвоенных магистралей с односторонним питанием. Высокая степень надежности электроснабжения при такой схеме обеспечивается благодаря следующим факторам:

– Трансформаторы на двухтрансформаторных ТП (трансформаторная подстанция) получают питание от разных магистралей.

– Каждая из двух магистралей рассчитана на питание (при аварийном режиме) основных нагрузок всех ТП данной линии.

– Трансформаторы выбраны с таким расчетом, что каждый из них (с учетом перегрузочной способности) может принять на себя всю основную нагрузку ТП.

– Предусмотрено секционирование шин на стороне 10 кВ ГПП (главная понижающая подстанция).

Вариант схемы двухтрансформаторных ТП – с защитными аппаратами ВН (высоко напряжения). Этот вариант широко применяется, так как конструкция ТП сравнительно проста при сохранении высокой надежности и удобств эксплуатации. Передача электрической энергии 10 кВ от ГПП и ТП, от ТП к ТП осуществляется кабельными линиями, расположенными в земле в траншее.

Весь район разбит на микрорайоны с этапностью застройки. Для удобства на въезде в микрорайон устанавливается КТП 10/0,4 кВ для поз.8 (сторона 0,4 кВ), а также 10 кВ носит распределительную функцию. Питающие взаиморезервируемые кабели 10 кВ прокладываются к КТП каждого микрорайона.

Электроснабжение жилых домов, встроенных помещений, предусматривается взаиморезервируемыми кабельными линиями подключенными по II категории надежности электроснабжения от разных секций шин трансформаторов Т1 и Т2 проектируемых КТП 10/0,4 кВ.

Электрические нагрузки жилых домов, встроенных помещений,  ДДУ на 240 мест приняты в соответствии СП 256.1325800.2016.

Таблица №1

| Этап | Поз./Наименование | Ррасч. кВт Для 1 поз | Ррасч. Для питания от КТП | Ррасч, кВт для КТП для заявки в Россети* | Ip, А | Поз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 1): |  |  | 1027 | 1783 | 1 |
|  | Поз. 11 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 1 |
|  | Поз. 13 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 1 |
|  | Поз. 12 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 1 |
|  | Поз. 14 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 1 |
|  | Поз. 15 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 1 |
|  | Итог для 12, 14, 15 |  | 861 |  |  | 1 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 1 |
|  | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 8): |  |  | 1173 |  | 8 |
|  | Котельная 14,8 МВт (для поз. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11) | 120 | 120 |  |  | 8 |
|  | ЛОС на ливневые стоки | 15 | 15 |  |  | 8 |
|  | КНС на бытовую канализацию | 15 | 15 |  |  | 8 |
| 3 | Поз. 81 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 8 |
|  | Поз. 83 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 | 206 |  |  | 8 |
|  | Поз. 82 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 8 |
|  | Поз. 84 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 8 |
|  | Поз. 85 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 8 |
|  | Итог для 82, 84, 85 |  | 861 |  |  | 8 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 8 |
| 2 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 2): |  |  | 1027 | 1783 | 2 |
|  | Поз. 21 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 90 квартир, 1 лифт | 233 | 233 |  |  | 2 |
|  | Поз. 23 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 160 квартир, 2 лифта | 143 | 143 |  |  | 2 |
|  | Поз. 22 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 2 |
|  | Поз. 24 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 2 |
|  | Поз. 25 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 2 |
|  | Итог для 22, 24, 25 |  | 861 |  |  | 2 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 2 |
| 4 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 7): |  |  | 1104 | 1957 | 7 |
|  | Поз. 71 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 7 |
|  | Поз. 73 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 7 |
|  | Поз. 76 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 2 лифт | 150 | 150 |  |  | 7 |
|  | Поз. 72 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 7 |
|  | Поз. 74 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 7 |
|  | Поз. 75 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 7 |
|  | Итог для 72, 74, 75 |  | 861 |  |  | 7 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 7 |
|  | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА (для поз. 9, 10, 11): |  |  | 1595 | 2420 |  |
| 5 | Поз. 101 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 10 |
|  | Поз. 102 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 10 |
|  | Поз. 103 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 10 |
|  | Поз. 104 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 10 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 10 |
| 5 | ДОО на 240 мест | 111 | 111 |  |  | 11 |
| 6 | Поз. 91 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 9 |
|  | Поз. 92 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 9 |
|  | Поз. 93 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 9 |
|  | Поз. 94 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 9 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 9 |
| 7 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 3): |  |  | 1129 | 1783 | 3 |
|  | Поз. 31 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 3 |
|  | Поз. 33 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 3 |
|  | Поз. 32 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 3 |
|  | Поз. 34 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 3 |
|  | Поз. 35 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 3 |
|  | Итог для 32, 34, 35 |  | 861 |  |  | 3 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 3 |
|  | Котельная 10,2 МВт (для поз.3, 4, 5, 6) | 102 | 102 |  |  | 3 |
| 8 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 6): |  |  | 1150 | 1953 | 6 |
|  | Поз. 61 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 6 |
|  | Поз. 63 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 6 |
|  | Поз. 66 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 225 | 225 |  |  | 6 |
|  | Поз. 62 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 6 |
|  | Поз. 64 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 6 |
|  | Поз. 65 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 6 |
|  | Итог для 62, 64, 65 |  | 861 |  |  | 6 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 6 |
| 9 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 4): |  |  | 1155 | 1953 | 4 |
|  | Поз. 41 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 4 |
|  | Поз. 43 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 4 |
|  | Поз. 42 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 4 |
|  | Поз. 44 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 4 |
|  | Поз. 45 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 4 |
|  | Итог для 42, 44, 45 |  | 861 |  |  | 4 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 4 |
| 10 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 5): |  |  | 1155 | 1953 | 5 |
|  | Поз. 51 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  |  |
|  | Поз. 53 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  |  |
|  | Поз. 56 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 225 | 225 |  |  |  |
|  | Поз. 52 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  |  |
|  | Поз. 54 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  |  |
|  | Поз. 55 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  |  |
|  | Итог для 52, 54, 55 |  | 861 |  |  |  |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  |  |
| Итого на район |  |  |  | 10515 |  |  |

*Нагрузки выбраны исходя из СП 256.1325800.2016 таб.7.1, 7.4 и 7.14.

Электроснабжение микрорайонов предусматривается от вновь строящихся КТП 10/0,4 кВ.

| Позиция | Мощность, кВт |
| --- | --- |
| 1 | 2х1250 кВА |
| 2 | 2х1250 кВА |
| 3 | 2х1250 кВА |
| 4 | 2х1250 кВА |
| 5 | 2х1250 кВА |
| 6 | 2х1250 кВА |
| 7 | 2х1250 кВА |
| 8 | 2х1250 кВА |
| 9 | 2х1600 кВА |
| 10 |  |
| ДДУ на 240 мест |  |

Кабели АПвБбШВ от проектируемых КТП 2х1250кВА, КТП 2х1600 кВА до ВРУ жилых домов, ВРУ встроенных помещений, ВРУ ДДУ на 240 мест,  ЛОС и ВРУ котельных проложить в земле на глубине 0,9 м от поверхности, земли с подсыпкой песком и покрытием кирпичом. При прокладке проектируемого питающего кабеля под проезжей частью дороги, кабель заложить методом ГНБ в термостойкой трубе и проложить на глубине 1,0 м от поверхности асфальтового покрытия.

Кабели 10 кВ для проектируемых КТП 2х1250кВА, КТП 2х1600 кВА выполнены из алюминия с изоляцией жил из сшитого полиэтилена.