УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района от           2024 №

Актуализированная на 2025 год

схема теплоснабжения

Трубичинского сельского поселения

Новгородского муниципального района

СОДЕРЖАНИЕ

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Трубичинского сельского поселения

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Перспективные топливные балансы

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

- Синхронизация системы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новгородской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения

- Индикаторы развития систем теплоснабжения

- Ценовые (тарифные) последствия

- Приложение: Обосновывающие материалы

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Трубичинском сельском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В 2017 году в Генеральный план Трубичинского сельского поселения были внесены изменения в связи с объединением Трубичинского, Чечулинского и Подберезского сельских поселений. При этом согласно обновленной редакции Генерального плана Трубичинского сельского поселения изменения генплана не меняют концепцию развития Трубичинского сельского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению определяется, как сумма потребности (в соответствии с данными предыдущих генпланов). Эти данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | По бывшим поселениям до реорганизации |  |  | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чечулинское СП | Подберезское СП | Трубичинское СП |  |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 5523 | 3900 | 6500 | 15923 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 254,06 | 179,4 | 299 | 732,46 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8 | 86,91 | 73,1 | 207,81 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8 | 86,91 | 73,1 | 207,81 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 206,26 | 92,49 | 225,9 | 524,65 |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Трубичинского сельского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области, крайне высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).  При существующих в настоящее время темпах ввода в эксплуатацию нового жилья (в среднем 6,8 тыс. кв. м в год за 2015 и 2016 годы) на период расчетного срока удастся построить около 136 тыс. кв. м.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана Трубичинского сельского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов будет осуществляться от индивидуальных газовых котлов. Предусмотренная Генеральным планом среднеэтажная застройка будет подключаться к существующей котельной №24. В связи с тем, что объемы среднеэтажной застройки Генеральным планом Трубичинского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса планируется Генеральным планом осуществить от индивидуальной блочно-модульной котельной на газовом топливе, мощностью 0,8 МВт. Таким образом, данный объект (с учетом ужесточения требований к энергоэффективности) не окажет существенного влияния на изменение объемов потребления тепловой энергии.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2.1. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Показатель | 1 этап (2018-2022 гг. | 2 этап (2023-2027 гг. | 3 этап (2028-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14, д. Трубичино | Потребление т/э, тыс. Гкал | 6,184 | 5,435 | 5,435 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -0,749 | - |
| Котельная №18, д. Трубичино | Потребление т/э, тыс. Гкал | 0,265 | 0,284 | 0,284 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | 0,019 | - |
| Котельная №24, д. Чечулино | Потребление т/э, тыс. Гкал | 11,458 | 9,707 | 9,707 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -1,120 | - |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | Потребление т/э, тыс. Гкал | 11,388 | 9,733 | 9,733 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -1,681 | - |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | Потребление т/э, тыс. Гкал | 0,365 | 0,372 | 0,372 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | 0,007 | - |
| Котельная № 10, д. Захарьино | Потребление т/э, тыс. Гкал | 1,172 | 1,236 | 1,236 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | 0,066 | - |
| Котельная № 22, д. Подберезье | Потребление т/э, тыс. Гкал | 1,311 | 1,120 | 1,120 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -0,191 | - |
| Котельная № 48, д. Подберезье | Потребление т/э, тыс. Гкал | 0,616 | 0,574 | 0,574 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -0,042 | - |
| БМК (Стипенка) | Потребление т/э, тыс. Гкал | 1,160 | 0,845 | 0,845 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | -0,315 | - |
| Котельная №22м, д. Трубичино | Потребление т/э, тыс. Гкал | 0,974 | 1,060 | 1,060 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал | - | 0,086 | - |
| Итого: | Потребление т/э, тыс. Гкал | 34,89 | 30,366 | 30,366 |
|  | Прирост по отношению к пред. пер, тыс. Гкал |  | -4,524 |  |

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной представлены в таблице 2.2.

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год

Таблица 2.2

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год, (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Трубичинское сельское поселение | 30 179,07 | 27 390,53 | 64 898,29 | 2 788,54 | 28 730,40 | 25 986,64 | 63 937,74 | 2 743,76 |
| Котельная №14 Трубичино | 5 909,50 | 5 021,95 | 13 933,26 | 887,55 | 5 367,73 | 4 505,64 | 13 531,49 | 862,09 |
| Котельная №18 Трубичино | 290,32 | 290,32 |  |  | 284,75 | 284,75 |  |  |
| Котельная №24 Чечулино | 9 615,07 | 8 684,21 | 24 955,91 | 930,86 | 8 942,61 | 8 033,40 | 24 356,09 | 909,21 |
| БМК Стипенка Наволоцкая д.3 | 753,42 | 753,42 |  |  | 844,76 | 844,76 |  |  |
| Котельная №8а Подберезье | 9 344,63 | 8 448,67 | 24 020,37 | 895,96 | 8 974,41 | 8 057,27 | 24 568,49 | 917,14 |
| Котельная №9 Мясной Бор | 371,95 | 371,95 |  |  | 371,96 | 371,96 |  |  |
| Котельная №10 Захарьино | 1 237,18 | 1 237,18 |  |  | 1 236,40 | 1 236,40 |  |  |
| Котельная №22 Подберезье | 1 107,91 | 1 033,73 | 1 988,76 | 74,18 | 1 073,81 | 1 018,50 | 1 481,66 | 55,31 |
| Котельная №48 Подберезье | 486,74 | 486,74 |  |  | 573,92 | 573,92 |  |  |
| Котельная №22 М, Новолоцкая , д.2 | 1 062,36 | 1 062,36 |  |  | 1 060,04 | 1 060,04 |  |  |

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 3 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Трубичинского сельского поселения.

Таблица 3

| Адрес объекта | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка итого по отоплению, Гкал/ч | Нагрузка по ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8а, д.Подберезье |  |  |  |
| Подберезье д | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» производственное здание | 0,037225 |  |
| Подберезье д, Новая ул, д1 | МКД | 0,064460 |  |
| Подберезье д, Новая ул, д. 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-3.1»/ООО «Символ» | 0,112675 |  |
| Подберезье д, Новая ул, д. 2А | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье | 0,201534 | 0,027459 |
| Подберезье д, Новая ул, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,112675 |  |
| Подберезье д, Новая ул, д. 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3+»/ООО «Статус» | 0,235286 |  |
| Подберезье д, Новая ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,325437 | 0,042165 |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-3.1»/ООО «Символ» | 0,253505 | 0,014213 |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 3А | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,231073 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» |  |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Жуков Александр Борисович |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Дружба» |  |  |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» |  |  |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», магазин | 0,015436 |  |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Подберезье» | 0,019904 | 0,008984 |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,328678 | 0,05543 |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-3.1»/ООО «Символ» | 0,180896 | 0,032453 |
| Подберезье д, Новгородская ул, д. 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3+»/ООО «Статус» | 0,180896 | 0,030557 |
| Подберезье д, Рабочая ул, д. 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,225750 | 0,044297 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» |  | 0,000948 |
| Подберезье д, Рабочая ул, д. 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-3.1» /ООО «Символ» | 0,340268 | 0,051403 |
| Подберезье д, Рабочая ул, д. 2 А | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Подберезская средняя общеобразовательная школа» | 0,234000 | 0,016997 |
| Подберезье д, Рабочая ул, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,320933 | 0,052587 |
| Подберезье д, Центральная ул, д. 110 | Муниципальное автономное учреждение «Подберезский сельский Дом культуры» | 0,015942 |  |
| Подберезье д., Центральная Ул., д. 67 | МКД | 0,073153 | 0,006021 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» |  | 0,000926 |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств-Камертон» |  |  |
| Подберезье д, Центральная ул, д. 69 | МКД | 0,072629 | 0,007642 |
| Подберезье д, Центральная ул, д. 85 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Вече-3»/ООО «ЛИГА» | 0,082155 | 0,017368 |
| Подберезье д, Центральная ул, д. 85, Кор. А | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» | 0,010652 | 0,001139 |
| Подберезье д, Центральная ул, д. 87 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-3.1» | 0,249868 | 0,038375 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» |  | 0,000081 |
| Итого: |  | 3,925030 | 0,44709 |
| Котельная №9, д. Мясной Бор д, Центральная ул, д. 2 |  |  |  |
| Мясной Бор д, Центральная ул, д. 4 | МКД | 0,065510 |  |
| Мясной Бор д, Центральная ул, д. 6 | МКД | 0,064986 |  |
| Мясной Бор д, Центральная ул, д. 8 | МКД | 0,064278 |  |
| Итого: |  | 0,194774 | 0 |
| Котельная №10, д.Захарьино |  |  |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 17 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» | 0,008628 |  |
| Захарьино д, Набережная ул, д. 1 | Жилой дом | 0,017418 |  |
| Захарьино д, Набережная ул, д. 5 | Жилой дом | 0,013947 |  |
| Захарьино д, Набережная ул, д. 7 | Жилой дом | 0,018617 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 10 | Жилой дом | 0,018502 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 11 | Жилой дом | 0,009070 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 12 | Жилой дом | 0,012227 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 16 | Жилой дом | 0,019316 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 17 | Жилой дом | 0,012227 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 18 | Жилой дом | 0,014003 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 19 | Жилой дом | 0,012411 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 21 | Жилой дом | 0,012126 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 22 | Жилой дом | 0,018467 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 28 | Жилой дом | 0,017828 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 30 | Жилой дом | 0,012449 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 32 | Жилой дом | 0,013966 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 34 | Жилой дом | 0,012149 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 6 | Жилой дом | 0,011760 |  |
| Захарьино д, Новгородская ул, д. 9 | Жилой дом | 0,019323 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 10 | МКД | 0,072553 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 12 | МКД | 0,070355 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 14 | МКД | 0,072762 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 16 | Жилой дом | 0,014505 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 19 | Жилой дом | 0,028124 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 21 | Жилой дом | 0,028124 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 23 | Жилой дом | 0,027708 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 25 | Жилой дом | 0,027541 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 27 | Жилой дом | 0,026861 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 33 | Жилой дом | 0,020122 |  |
| Захарьино д, Рахманинова ул, д. 35 | Жилой дом | 0,018731 |  |
| Итого: |  | 0,681820 | 0 |
| Котельная №22, д. Подберезье |  |  |  |
| Подберезье д, Школа-Интернат ул, д. 6 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» (многоквартирный дом) | 0,005978 |  |
| Подберезье д, Школа-Интернат ул, д. 7 | государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» | 0,447211 | 0,03125 |
| Подберезье д, Школа-интернат ул, д. 1 | Многоквартирный дом | 0,033797 |  |
| Подберезье д, Школа-интернат ул, д. 2 | Многоквартирный дом | 0,041836 | 0,004073 |
| Итого: |  | 0,528822 | 0,03532 |
| Котельная №48, д. Подберезье |  |  |  |
| Подберезье д | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 0,262902 |  |
| Подберезье д, Связистов ул, д. 4 | жилой дом | 0,041377 |  |
| Итого: |  | 0,304279 | 0 |
| Котельная №14, д.Трубичино д.,35а |  |  |  |
| Трубичино д, д. 2Б | Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» | 0,002440 |  |
| Трубичино д, д. 2Б | Муниципальное автономное учреждение «Трубичинский сельский Дом культуры» | 0,060666 |  |
| Трубичино д, д. 2Б | Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» | 0,009412 |  |
| Трубичино д, д. 2Б | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области» | 0,000976 |  |
| Трубичино д, д. 35 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Вече-2+»/ООО Норд | 0,394598 |  |
| Трубичино д, д. 35, Кор. 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания-Вече-2+"/ООО Норд | 0,400403 |  |
| Трубичино д, д. 35, Кор. 1 | Индивидуальный предприниматель Гавриленко Людмила Евгеньевна | 0,014859 |  |
| Трубичино д, д. 35, Кор. 2 | Товарищество собственников жилья «Трубичино 35/2» | 0,326360 | 0,04785 |
| Трубичино д, д. 36 | Общество с ограниченной ответственностью «Доверительное управление домом» |  | 0,04856 |
| Трубичино д, д. 37 | Товарищество собственников недвижимости «Альтаир» | 0,312584 | 0,050219 |
| Трубичино д, д. 37 | Общество с ограниченной ответственностью «Трубичино» (кв.45) |  | 0,000711 |
| Трубичино д, д. 37А | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 0,001901 |  |
| Трубичино д, д. 37А | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» | 0,077143 | 0,032273 |
| Трубичино д, д. 38 | Общество с ограниченной ответственностью «Трубичино» | 0,006626 | 0,000237 |
| Трубичино д, д. 38 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вече-2»/ООО «Веронда» | 0,394561 | 0,060167 |
| Трубичино д., д. 3-Б | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №25 «Детский сад комбинированного вида» д.Трубичино | 0,098292 | 0,022713 |
| Итого: |  | 2,100821 | 0,26273 |
| Котельная №18, д. Трубичино |  |  |  |
| Трубичино д, | Мастерские | 0,015063 |  |
| Трубичино д, | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Трубичинская основная школа» | 0,117261 |  |
| Итого: |  | 0,132324 | 0 |
| Котельная №24, д. Чечулино |  |  |  |
| Чечулино д. | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» (Пожарное депо ) | 0,016774 |  |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 1 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,235286 | 0,041221 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 1 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,005967 | 0,001621 |
| Чечулино д, 13 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» |  | 0,000354 |
| Чечулино д, 13 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,239053 | 0,035431 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 14 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,239053 | 0,035894 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 14 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,006379 | 0,001389 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 15 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,242048 | 0,035663 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 16 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,251576 | 0,002549 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Дружба» |  |  |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств-Камертон» |  | 0,002549 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 2 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,236315 | 0,043073 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 2 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,004154 | 0,001621 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Выбор» |  | 0,009031 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,235132 | 0,015979 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,000088 | 0,000926 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 4 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,234978 | 0,01621 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»/ООО «Север» | 0,235479 | 0,01621 |
| Чечулино д, Воцкая ул, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,002156 | 0,000232 |
| Чечулино д, д. 10 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,041723 | 0,000678 |
| Чечулино д, д. 11 | Администрация Трубичинского сельского поселения | 0,184065 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |
|  | муниципальное автономное учреждение «Чечулинский районный Центр фольклора и досуга» |  |  |
|  | Государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» |  |  |
| Чечулино д, д. 20 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,003967 | 0,003966 |
| Чечулино д, д. 8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» | 0,196996 | 0,023866 |
| Чечулино д, Дрп Заезд, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ» | 0,127318 |  |
| Чечулино д, Дрп Заезд, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» | 0,002306 |  |
| Чечулино д, Площадь Мира ул, д. 15 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородская центральная районная больница» | 0,024911 | 0,007322 |
| Чечулино д. | Потребительское общество «Новгородское» | 0,010969 |  |
| Чечулино д., д. 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад комбинированного вида» д. Чечулино | 0,159607 | 0,02373 |
| Чечулино д, ДРП заезд, д. 1 | Жилой дом | 0,050561 |  |
| Итого: |  | 2,986861 | 0,31697 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) |  |  |  |
| д. Трубичино, ул. Наволоцкая, д.3 | Многоквартирный дом | 0,375736 |  |
| д. Трубичино, ул. Наволоцкая, д.3 | ООО «ТЕРМОКОР» | 0,069321 |  |
| д. Трубичино, ул. Наволоцкая, д.3 | ООО «Аркада» | 0,106415 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Н/ж в подвале | 0,026672 |  |
|  | Н/ж на 1 этаже | 0,079743 |  |
| Итого: |  | 0,551472 | 0 |
| Котельная №22м, д. Трубичино |  |  |  |
| д. Трубичино, ул. Наволоцкая, д.1 | Многоквартирный дом | 0,88 |  |
| д. Трубичино, ул. Наволоцкая, д.2 | Многоквартирный дом |  |  |
| Итого: |  | 0,88 | 0 |
| Всего: |  | 12,392618 | 1,06661 |

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление частных индивидуальных домов и комплексной коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом, газовом или жидком топливе.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Трубичинском сельском поселении представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 3,870 | 3,7 | 3,631 | 3,25 | 0,319 | 0,062 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,12 | 0,008 | 0,022 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 9,290 | 6,57 | 6,38 | 5,49 | 0,902 | 0 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 8,600 | 4,97 | 4,97 | 5,65 | 0,424 | 0 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,774 | 0,773 | 0,77 | 0,203 | 0,032 | 0,53 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 1,935 | 1,934 | 1,919 | 0,83 | 0,238 | 0,851 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 1,032 | 0,87 | 0,993 | 0,804 | 0,083 | 0,106 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 1,72 | 0,51 | 0,570 | 0,316 | 0,056 | 0,198 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 1,548 | 0,722 | 0,715 | 0,61 | 0,000 | 0,105 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 1,000 | 1,000 | 0,988 | 0,80 | 0,007 | 0,181 |
| Итого: | 29,929 | 21,199 | 21,086 | 18,073 | 2,069 | 2,055 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 3,870 | 3,7 | 3,631 | 3,25 | 0,319 | 0,062 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,12 | 0,008 | 0,022 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 9,290 | 6,57 | 6,38 | 5,49 | 0,902 | 0 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 8,600 | 4,97 | 4,97 | 5,65 | 0,424 | 0 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,774 | 0,773 | 0,77 | 0,203 | 0,032 | 0,53 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 1,935 | 1,934 | 1,919 | 0,83 | 0,238 | 0,851 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 1,032 | 0,87 | 0,993 | 0,804 | 0,083 | 0,106 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 1,72 | 0,51 | 0,570 | 0,316 | 0,056 | 0,198 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 1,548 | 0,722 | 0,715 | 0,61 | 0,000 | 0,105 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 1,000 | 1,000 | 0,988 | 0,80 | 0,007 | 0,181 |
| Итого: | 29,929 | 21,199 | 21,086 | 18,073 | 2,069 | 2,055 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 3,870 | 3,7 | 3,631 | 3,25 | 0,319 | 0,062 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,12 | 0,008 | 0,022 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 9,290 | 6,57 | 6,38 | 5,49 | 0,902 | 0 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 8,600 | 4,97 | 4,97 | 5,65 | 0,424 | 0 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,774 | 0,773 | 0,77 | 0,203 | 0,032 | 0,53 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 1,935 | 1,934 | 1,919 | 0,83 | 0,238 | 0,851 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 1,032 | 0,87 | 0,993 | 0,804 | 0,083 | 0,106 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 1,72 | 0,51 | 0,570 | 0,316 | 0,056 | 0,198 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 1,548 | 0,722 | 0,715 | 0,61 | 0,000 | 0,105 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 1,000 | 1,000 | 0,988 | 0,80 | 0,007 | 0,181 |
| Итого: | 29,929 | 21,199 | 21,086 | 18,073 | 2,069 | 2,055 |

Дефицит тепловой мощности на источниках не отмечается.

в1) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 4.

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование теплоисточника | Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем потребления | в том числе ГВС | в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды |
| Котельная №14, д. Трубичино | 16546 | 14208,524 | 2337,476 |
| Котельная №18, д. Трубичино | 15 | 0 | 15 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 39057,41 | 35692,82 | 3364,59 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 33336 | 23951,684 | 9384,316 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 64 | 0 | 64 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 1197 | 0 | 1197 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 3985 | 1374,805 | 2610,195 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | 35 | 0 | 35 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | 365 | 0 | 365 |
| ИТОГО | 94600,41 | 75227,833 | 19372,577 |

в2) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

На котельной №24 располагаемая мощность основного оборудования меньше установленной (см. таблицу 4), что объясняется высоким износом котлов и как следствие, низким КПД. Дефицита мощности с учетом перспективной нагрузки для теплоснабжения логистического центра «Пятерочка» на указанной котельной нет, вместе с тем для стабильной работы котельной необходимо предусмотреть до 2022 года выполнение мероприятий по замене котельного оборудования, посредством технического перевооружения котельной с подбором современного котельного оборудования, пригодного для работы в автоматическом режиме и оптимального по тепловой мощности для покрытия присоединенной тепловой мощности потребителей.

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 4.

в3) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют.

в4) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в таблице 4.

в5) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование теплоисточника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб. м/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,22 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | 0,01 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 0,32 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 0,45 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,02 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 0,06 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,05 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,03 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,04 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,06 |
| Итого: | 2,055 | 1,25 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,21 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | 0,01 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 0,31 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 0,44 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,01 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 0,06 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,05 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,03 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,04 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,06 |
| Итого: | 2,055 | 1,22 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,20 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | 0,01 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 0,30 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 0,42 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,01 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 0,06 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,04 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,03 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,04 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,06 |
| Итого: | 2,055 | 1,17 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

в6) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Трубичинского сельского поселения не используется.

в7) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование теплоисточника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,763 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | - |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 1,425 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 3,120 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,501 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 1,004 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,298 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,000 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,858 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,000 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) | 2,055 |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,776 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | - |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 1,371 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 3,147 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,503 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 1,010 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,302 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,000 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,859 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,000 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) | 2,055 |  |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,062 | 0,795 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,022 | - |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0 | 1,327 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0 | 3,191 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,53 | 0,506 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,851 | 1,020 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,106 | 0,309 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,198 | 0,000 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | 0,105 | 0,860 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,181 | 0,000 |
|  | 2,055 |  |

Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории Трубичинского сельского поселения не производится и в перспективе не планируется.

в8) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-лей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 4.

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории Трубичинского сельского поселения отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.C;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Трубичинского сельского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Теплоисточник | Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км | Количество потребителей, ед. | Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя теплоплотность, Гкал/ч/кв.км | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14, д. Трубичино, д.35а | 0,069 | 10 | 145 | 3,194 | 457.3 | 20,5 | 61225,7 | 36,0 | 25 | 0,981 |
| Котельная №18, д. Трубичино, д.83Б | 0,007 | 2 | 286 | 0,12 | 8.25 | 0,3 | 62539,6 | 18,9 | 25 | 1,001 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0,143 | 19 | 133 | 6,835 | 820.74 | 19,3 | 279181,6 | 23,1 | 25 | 0,576 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0,142 | 22 | 155 | 5,43 | 651.94 | 38,8 | 61652,3 | 30,8 | 25 | 0,994 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,008 | 4 | 500 | 0,203 | 34.73 | 2,2 | 74840,9 | 24,3 | 25 | 0,848 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,116 | 30 | 259 | 0,797 | 324.0 | 20,7 | 67187,7 | 5,9 | 25 | 1,170 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,025 | 4 | 160 | 0,804 | 82.7 | 6,8 | 84767,3 | 22,6 | 25 | 0,914 |
| Котельная № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | 0,017 | 2 | 118 | 0,316 | 69.52 | 4,3 | 72482,2 | 17,9 | 25 | 1,039 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | 0,001 | 1 | 1000 | 0,61 | - | - | - | 670,0 | 25 | - |
| Котельнавя №22м, д. Трубичино | 0,002 | 2 | 1900 | 0,880 | - | - | - | - | 25 | - |

По 7 котельным радиусы эффективного теплоснабжения превышают фактические радиусы теплоснабжения. По котельной № 24 (д. Чечулино) фактический радиус теплоснабжения превышает радиус эффективного теплоснабжения. По 2-мблочно-модульным котельным (в д. Трубичино) радиус эффективного теплоснабжения не рассчитан по причине проектирования и использования мощности данных котельных исключительно для нужд, присоединенных к ним потребителей.

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей в Трубичинском сельском поселении отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование теплоисточника | Максимальное производство и потребление теплоносителя, куб. м/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2018-2022 гг. | 2 этап (2023-2027 гг.) | 3 этап (2028-2032 гг.) |
| Котельная №14, д. Трубичино | 0,40 | 0,39 | 0,38 |
| Котельная №18, д. Трубичино | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №24, д. Чечулино | 0,59 | 0,58 | 0,55 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | 0,84 | 0,82 | 0,79 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №22м, д. Трубичино | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Обновленная редакция Генерального плана Трубичинского сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Трубичинского сельского поселения является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятия не планируются.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

По котельной №24 Чечулино планируется техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования и перевод котельной в автоматический режим.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Трубичинского сельского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в Трубичинском сельском поселении источниках теплоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников включает:

- техническое перевооружение котельной №24 в д. Чечулино, включающее переход на оказание услуг горячего водоснабжения в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала, для чего необходимо заменить котел КВГ 4,65 на котел Термотехник ТТ100;

- монтаж установок по обезжелезиванию воды на котельных №14 и №24 для снижения негативного воздействия железа, содержащегося в водопроводной воде, на внутренние поверхности трубопроводов, баков и арматуры;

- модернизация блочно-модульной котельной (Стипенка) для перевода ее в автоматический режим работы, без присутствия обслуживающего персонала.

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников представлена в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения Трубичинского сельского поселения составит 7292,6 т у.т. (таблица 10).

Таблица 10

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход топлива, кг у.т. | Годовое потребление топлива, т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная №14, д. Трубичино | газ | 171,40 | 1079,53 | - 1010,46 | - 69,07 |
| Котельная №18, д. Трубичино | газ | 158,55 | 45,28 | - 45,28 | 0 |
| Котельная №24, д. Чечулино | газ | 174,21 | 2287,98 | - 2137,63 | - 150,35 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | газ | 194,41 | 2442,36 | - 2287,24 | - 155,12 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | уголь | 327,75 | 147,14 | - 147,14 | 0 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | уголь | 323,33 | 574,45 | - 574,45 | 0 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | газ | 161,64 | 237,78 | - 230,52 | - 7,26 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | газ | 183,33 | 134,15 | - 134,15 | 0 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | газ | 156,55 | 153,92 | 133,83 | 20,09 |
| БМК, д. Трубичино (Стипенка) | газ | 163,77 | 190,01 | - 177,62 | - 12,39 |
| Итого: |  |  | 7292,6 | 6878,32 | 414,28 |

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Трубичинского сельского поселения отсутствуют.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Трубичинского сельского поселения отсутствуют.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных Трубичинского сельского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Трубичинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70 гр.С на всех источниках тепловой энергии Трубичинского сельского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 4.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Трубичинском сельском поселении существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ, уголь. Реконструкция данных источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Трубичинского сельского поселения отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.

В рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей. Необходимо отметить, что при проведении гидравлического расчета выделены участки тепловых сетей, подлежащие замене с изменением диаметров тепловых сетей ввиду недостатка пропускной способности и как следствие повышенных потерь сопротивления на таких участках.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии в Трубичинском сельском поселении удалены друг от друга на большее расстояние, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене. Подробная информация о мероприятиях по реконструкции тепловых сетей представлена в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Трубичинского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

8. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы теплоисточников Трубичинского сельского поселения представлены в таблице 11. Теплоисточники Трубичинского сельского поселения не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

Таблица 11

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 1-й этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино | - 0,267 | - 1 010,46 | - 0,027 | - 69,07 |
| Котельная №18, д. Трубичино | - 0,011 | - 45,28 | 0,0 | 0 |
| Котельная №24, д. Чечулино | - 0,494 | - 2 137,63 | - 0,060 | - 150,35 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | - 0,539 | - 2 287,24 | - 0,061 | - 155,12 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | - 0,037 | - 147,14 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | - 0,141 | - 574,45 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | - 0,059 | - 230,52 | - 0,003 | - 7,26 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | - 0,033 | - 134,15 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,031 | 133,83 | 0,007 | 20,09 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | - 0,042 | - 177,62 | - 0,005 | - 12,39 |
| Итого: | 1,654 | 6878,32 | 0,163 | 414,28 |
| 2-й этап (2023 – 2028 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино | - 0,267 | - 1 010,46 | - 0,027 | - 69,07 |
| Котельная №18, д. Трубичино | - 0,011 | - 45,28 | 0,0 | 0 |
| Котельная №24, д. Чечулино | - 0,494 | - 2 137,63 | - 0,060 | - 150,35 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | - 0,539 | - 2 287,24 | - 0,061 | - 155,12 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | - 0,037 | - 147,14 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | - 0,141 | - 574,45 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | - 0,059 | - 230,52 | - 0,003 | - 7,26 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | - 0,033 | - 134,15 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,031 | 133,83 | 0,007 | 20,09 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | - 0,042 | - 177,62 | - 0,005 | - 12,39 |
| Итого: | 1,654 | 6878,32 | 0,163 | 414,28 |
| 3-й этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |
| Котельная №14, д. Трубичино | - 0,267 | - 1 010,46 | - 0,027 | - 69,07 |
| Котельная №18, д. Трубичино | - 0,011 | - 45,28 | 0,0 | 0 |
| Котельная №24, д. Чечулино | - 0,494 | - 2 137,63 | - 0,060 | - 150,35 |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | - 0,539 | - 2 287,24 | - 0,061 | - 155,12 |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | - 0,037 | - 147,14 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 10, д. Захарьино | - 0,141 | - 574,45 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22, д. Подберезье | - 0,059 | - 230,52 | - 0,003 | - 7,26 |
| Котельная № 48, д. Подберезье | - 0,033 | - 134,15 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 22м, д. Трубичино | 0,031 | 133,83 | 0,007 | 20,09 |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | - 0,042 | - 177,62 | - 0,005 | - 12,39 |
| Итого: | 1,654 | 6878,32 | 0,163 | 414,28 |

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 12. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Трубичинского сельского поселения не используются.

Таблица 12

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная №14, д. Трубичино | газ |
| Котельная №18, д. Трубичино | газ |
| Котельная №24, д. Чечулино | газ |
| Котельная № 8а, д. Подберезье | газ |
| Котельная № 9, д. Мясной Бор | уголь |
| Котельная № 10, д. Захарьино | уголь |
| Котельная № 22, д. Подберезье | газ |
| Котельная № 48, д. Подберезье | газ |
| Котельная №22м, д. Трубичино | газ |
| БМК д. Трубичино (Стипенка) | газ |

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Существующие источники тепловой энергии в полной мере покрывают необходимые нагрузки потребителей тепловой энергии в Трубичинском сельском поселении. Поэтому в строительстве новых источников тепловой энергии нет необходимости.

Необходимыми инвестициями в соответствии с предложением в главе 5 являются инвестиции на мероприятия строительству и техническому перевооружению объектов теплоснабжения (котельные и сети).

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2018 - 2032 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап 2023 - 2027 гг. | 3 этап 2028 - 2032 гг. |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №24 в д. Чечулино | мероприятие | 1 | 10675 |  |  |  |  | 10675 |  |  |
| Оборудование котельных №24 и №14 установками обезжелезивания | установка | 2 | 3786 |  |  |  |  |  | 3786 |  |
| Техническое перевооружение оборудования котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка) (установка GSM контроллера ССU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации) | мероприятие | 1 | 730, 701 |  |  | 730, 701 |  |  |  |  |
| Замена сетевого сдвоенного насоса WILO DPL 80/160 на БМК, д. Трубичино (Стипенка) | ед. | 1 | 175, 313 |  |  | 175, 313 |  |  |  |  |
| Замена в ВРУ котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка), смонтированного узла учета элекрической энергии, техническое присоединение к сетям электроснабжения, независимым от электроснабжения многоквартирного жилого дома | мероприятие | 1 | 2,41 |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 15369,424 | 0 | 0 | 908, 424 | 0 | 10675 | 3786 | 0 |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

В Приложении 1 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2018 - 2032 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап 2023 - 2027 гг. | 3 этап 2028 - 2032 гг. |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Замена участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс или с недостаточной пропускной способностью | п. м | 2080 | 34080 | 0 | 1970 | 2050 | 2120 | 2200 | 12090 | 13650 |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

В Приложении 1 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Трубичинского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 15 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

Таблица 15

| Наименование и состав мероприятий | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2018 - 2032 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №24 в д. Чечулино | Повышение эффективности использования топлива | т у.т. | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
|  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование котельных №24 и №14 установками обезжелезивания | Предотвращение накопления отложений ржавчины на поверхности трубопроводов и нагревательных элементов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение оборудования котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка) (установка GSM контроллера ССU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации) | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена сетевого сдвоеного насоса WILO DPL 80/160 на БМК, д. Трубичино (Стипенка) | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена в ВРУ котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка), смонтированного узла учета элекрической энергии, техническое присоединение к сетям электроснабжения, независимым от электроснабжения многоквартирного жилого дома | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс или с недостаточной пропускной способностью | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 8669 | 0 | 0 | 79 | 161 | 246 | 2658 | 5524 |
|  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 8669 | 0 | 0 | 79 | 161 | 246 | 2658 | 5524 |
|  | Повышение эффективности использования топлива | т у.т. | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |

Таблица 15 (продолжение)

| Наименование и состав мероприятий | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2018- 2032 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №24 в д. Чечулино | Повышение эффективности использования топлива | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Оборудование котельных №24 и №14 установками обезжелезивания | Предотвращение накопления отложений ржавчины на поверхности трубопроводов и нагревательных элементов | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| Техническое перевооружение оборудования котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка) (установка GSM контроллера ССU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации) | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| Замена сетевого сдвоенного насоса WILO DPL 80/160 на БМК, д. Трубичино (Стипенка) | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| Замена в ВРУ котельной БМК, д. Трубичино (Стипенка), смонтированного узла учета элекрической энергии, техническое присоединение к сетям электроснабжения, независимым от электроснабжения многоквартирного жилого дома | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использования оборудования |
| Замена участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс или с недостаточной пропускной способностью | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 26119 | 0 | 0 | 238 | 486 | 742 | 8009 | 16644 | Срок полезного использования оборудования |
|  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого | Итого экономия | 27713 | 0 | 0 | 238 | 486 | 742 | 8806 | 17441 | - |
|  | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 26119 | 0 | 0 | 238 | 486 | 742 | 8009 | 16644 | - |
|  | Повышение эффективности использования топлива | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | - |

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Таблица 16

| Единая теплоснабжающая организация | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО «ТК Новгородская» | Зона действия котельной №14, д. Трубичино, д.35а |
|  | Зона действия котельной №18, д. Трубичино, д.83Б |
|  | Зона действия котельной №24, д. Чечулино |
|  | Зона действия котельной № 8а, д. Подберезье |
|  | Зона действия котельной № 9, д. Мясной Бор |
|  | Зона действия котельной № 10, д. Захарьино |
|  | Зона действия котельной № 22, д. Подберезье |
|  | Зона действия котельной № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а |
|  | Зона действия котельной № 22м, д. Трубичино |
|  | Зона действия БМК, д. Трубичино (Стипенка) |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица17

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия котельной №14, д. Трубичино, д.35а | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №18, д. Трубичино, д.83Б | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной №24, д. Чечулино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 8а, д. Подберезье | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 9, д. Мясной Бор | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 10, д. Захарьино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 22, д. Подберезье | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 48, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 22м, д. Трубичино | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия БМК, д. Трубичино (Стипенка) | ООО «ТК Новгородская» |

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии не превышения располагаемой тепловой мощности.

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Трубичинского сельского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Трубичинском сельском поселении необходимо:

- провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,

А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В целях развития газификации Новгородской области указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 №636 утверждена региональная программа газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы. Реализация мероприятий в части обеспечения топливом источников теплоснабжения на территории Трубичинского сельского поселения указанной региональной программой газификации не предусмотрена.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Трубичинском сельском поселении на теплоисточниках в качестве топлива на 8 теплоисточниках используется газ и на 2-х теплоисточниках (д. Мясной Бор и д. Захарьино, составляющие менее 5% в общем объеме потребления тепловой энергии на территории Трубичинского сельского поселения) – уголь.

в) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Трубичинского сельского поселения не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 №636.

При этом, учитывая низкую величину присоединенной тепловой нагрузки в д. Мясной Бор, низкую плотность тепловых нагрузок потребителей в д. Захарьино, газификация указанных деревень и перевод потребителей тепловой энергии на индивидуальное теплоснабжение с использованием газа позволит снизить расходы на теплоснабжение.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Приказом Минэнерго России от 01.03.2017 №143 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017 – 2023 годы. Решения о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории Трубичинского сельского поселения, не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Трубичиноского сельского поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Реконструкция, техническое перевооружение существующих или строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории Трубичинского сельского поселения не требуются.

ж) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной (разработка) схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 | 184, 56 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 | 15, 84 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 567 | 0, 565 | 0, 565 | 0, 565 | 0, 565 | 0, 565 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 133, 8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для потребителей Трубичинского сельского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Трубичинского сельского поселения (за исключением котельной №85) составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения.

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Трубичинского сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 19.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Новгородская» на 2017-2035 гг.», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 №29 (в ред. постановление ко-митета по тарифной политике Новгородской области от 24.10.2023 №60/2) мероприятия по модернизации и реконструкции котельных Трубичинского сельского поселения не предусмотрены, таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.

Таблица 19

| Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование района/организации | 2024 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Новгородский район |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16 | 3292,77 | 3745,31 | 3069,56 | 3284,43 | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | тепловая энергия, Панковское г/п, г. Великий Новгород | 3292,77 | 3745,31 | 2927,59 | 3220,35 |  |
|  | тепловая энергия, д. Григорово кот.№16 |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (кот.№85 д. Новоселицы) | 3292,77 | 3745,31 | 2748,34 | 3105,62 |  |
|  | тепловая энергия Трубичино (концессия) | 2141,32 | 2438,97 | 2569,58 | 2926,76 | от 17.12.2019 № 81/5 |
|  | ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселения, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Новгород | 266,41 | 295,05 | 293,45 | 322,50 | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п | 251,01 | 284,01 | 285,30 | 313,54 |  |
|  | ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения | 240,08 | 269,10 | 241,99 | 265,95 |  |
|  | ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16) | 240,08 | 269,10 | 191,92 | 210,92 |  |
|  | ГВС (кот.№85 д.Новоселицы) | 287,73 | 307,67 | 239,36 | 263,06 |  |
|  | ООО "Тепловая Компания Новгородская" (концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16 | 4212,08 | 4797,55 | 3069,56 | 3284,43 | от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 №78/1 |
|  | тепловая энергия, Панковское г/п, г.Великий Новгород | 4212,08 | 4797,55 | 2927,59 | 3220,35 |  |
|  | тепловая энергия, д.Григорово кот.№16 | 4212,08 | 4797,55 | 2837,60 | 3118,52 |  |
|  | ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселе-ния, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, ко-тельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савин-ского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Труби-чинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Нов-город | 299,90 | 333,38 | 293,45 | 322,50 | от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 №78/2 |
|  | ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п | 308,34 | 349,64 | 285,30 | 313,54 |  |
|  | ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения | 297,23 | 334,53 | 241,99 | 265,95 |  |
|  | ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16) | 297,23 | 334,53 | 191,92 | 210,92 |  |
| 1.2. | МУП КХНР |  |  |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 142,66 | 154,29 | 71,87 | 78,91 | от 14.12.2020 № 73/1 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 114,37 | 122,98 | 45,61 | 50,08 |  |
|  | водоотведение (без очистки) | 41,46 | 44,58 | 24,02 | 26,37 |  |
|  | тех.вода | 8,32 | 9,15 |  | - | от 02.11.2023 №63/1 |
|  | транспортировка воды | 13,02 | 14,16 |  | - | от 31.10.2023 №62/4 |
|  | тепловая энергия |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1.3. | МУП "Новгородский водоканал" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 28,89 | 34,67 | 34,67 | от 18.12.2023 №79/6 |
|  | водоотведение пц | 30,31 | 30,31 | 36,37 | 36,37 |  |
| 1.4. | ООО "Новгородский Бекон" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение (д.Божонка,д.Новоселицы) | 39,13 | 41,81 | 46,96 | 51,61 | от 17.11.2022 № 62/21 |
|  | водоотведение (д.Божонка,д.Новоселицы) | 51,19 | 54,95 | 49,59 | 54,50 |  |
|  | водоснабжение (д.Подберезье) | 56,34 | 61,98 |  | - | от 23.11.2023 №70/1 |
|  | техническая вода | 7,45 | 8,19 |  | - |  |
| 1.5. | ООО "Мста" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение* | 39,74 | 43,63 | 39,74 | 43,63 | от 26.10.2023 №61/1 |
| 1.6. | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 29,72 | 34,18 | 35,66 | 41,02 | от 23.10.2020 №49/2 |
|  | водоотведение ( полный цикл) | 9,65 | 11,10 | 11,58 | 13,32 |  |
|  | тепловая энергия | 3536,37 | 4066,83 | 2527,85 | 2778,11 | от 10.12.2020 №72/5 |
| 1.7. | ИП Селенин А.В. |  |  |  |  |  |
|  | -водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.8. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 549,49 | 661,33 | 538,86 | 635,85 | от 14.12.2018 №63/3 |
| 1.9. | ООО "Вяжищи" |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода* |  |  |  |  |  |
| 1.10. | ООО «Тепломакс» |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1693,08 | 1860,69 | 2031,69 | 2232,83 | от 17.11.2022 N 62/7 |
|  | ГВС | 138,43 | 149,28 | 166,12 | 179,14 | от 17.11.2022 N 62/6 |
| 1.11. | ООО "Компаньон -Н" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1694,91 | 1770,61 | 2033,89 | 2124,73 | от 17.11.2022 N 62/33 |
|  | ГВС | 138,55 | 143,45 | 166,26 | 172,14 | от 17.11.2022 N 62/35 |