# 

Приложение

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**к актуализированной на 2025 год**

**схеме теплоснабжения**

**Тёсово-Нетыльского**

**сельского поселения**

**Новгородского муниципального района**

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

**Глава 1**. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1. Функциональная структура теплоснабжения.

2. Источники тепловой энергии.

3. Тепловые сети, сооружения на них.

4. Зоны действия источников тепловой энергии.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

7. Балансы теплоносителя.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

9. Надежность теплоснабжения.

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

**Глава 2**. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

**Глава 3.** Электронная модель системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

**Глава 4.** Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

**Глава 5.** Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.

**Глава 6**. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

**Глава 7**. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

**Глава 8.** Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

**Глава 9**. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

**Глава 10.** Перспективные топливные балансы.

**Глава 11**. Оценка надежности теплоснабжения.

**Глава 12.** Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

**Глава 13.** Индикаторы развития систем развития поселения.

**Глава 14.** Ценовые (тарифные) последствия.

**Глава 15.** Реестр единых теплоснабжающих организаций.

**Глава 16.** Реестр проектов схемы теплоснабжения.

**Глава 17.** Замечания и предложения к проекту.

**Глава 18.** Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения.

# Введение.

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области (далее – Тёсово-Нетыльское сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Перспективная схема теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения на основании данных, полученных от органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, определены основные технические характеристики и экономика системы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# 1. Функциональная структура теплоснабжения.

* 1. Теплоснабжающей организацией в Тёсово-Нетыльском сельском

поселении является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии на 7 котельных, так и её передачу, и распределение между потребителями по сетям:

- котельная №30, п. Тёсовский;

- котельная №31, п. Тёсовский;

- котельная №32, п. Тёсовский;

- котельная №33, д. Село-Гора;

- котельная №34, п. Тёсово-Нетыльский;

- котельная №35, п. Тёсово-Нетыльский;

- котельная №36, п. Тёсово-Нетыльский.

* 1. Описание зон действия котельных.

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Тёсово-Нетыльского сельского поселения представлены на рисунках 1-7.

1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В Тёсово-Нетыльском сельском поселении 21 населенный пункт. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или теплоснабжение от индивидуальных автономных источников.

# 2. Источники тепловой энергии.

2.1. Теплоснабжение потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения осуществляется в 7 гидравлически изолированных зонах централизованного теплоснабжения.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;

- топливоснабжения для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных объектов.

На котельных Тёсово-Нетыльского сельского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя.

# 2.2. Описание технического состояния.

**Котельная №30** осуществляет теплоснабжение п. Тёсовский, работает на твердом топливе – угле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,935 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,83 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 2,2349 км. Здание котельной №30 кирпичное, одноэтажное. Год постройки - 1968. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 27,31\*9,48, 4,60\*9,48, 3,46\* 2,92, высота (м) - 6,98, 3,74, 2,58. Объем здания - 1996 м³. Фундамент – железобетонный, ленточный. Крыша – скатная, покрытие кровли – рубероид. Площадь земельного участка отчуждения под котельную составляет 1454 м², фактически застроенная – 409 м².

**Котельная №31** осуществляет теплоснабжение п. Тёсовский, работает на твердом топливе - угле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,29 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,75 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,708 км. Здание котельной №31 - кирпичное, одноэтажное. Год постройки – 1951. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 21,3\*9,87, высота (м) - 5,36. Объем здания - 1127 м³. Фундамент – железобетонный, ленточный. Крыша – плоская, покрытие кровли – рубероид.

**Котельная №32** осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Тёсовский, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,68 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,77 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 1,6696 км. Здание котельной №32 кирпичное, одноэтажное. Год постройки – 1967. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 9,83\*25,17, высота (м) - 7,23м. Объем здания – 1789 м³. Фундамент – железобетонный, ленточный. Крыша – плоская, покрытие кровли – рубероид. Площадь земельного участка отчуждения под котельную составляет 1795 м², фактически застроенная – 905 м².

**Котельная №33** осуществляет теплоснабжение д. Село-Гора, работает на твердом топливе - угле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,03 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,43 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Протяженность тепловых сетей централизованного отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,513 км. Здание котельной №33 кирпичное, одноэтажное. Год постройки – 1970. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 16,00\*6,50, высота (м) - 3,25 м. Объем здания - 338 м³. Фундамент здания – бетонные блоки, ленточный. Крыша – плоская, покрытие кровли – рубероид. Площадь земельного участка отчуждения под котельную составляет 294 м², фактически застроенная 405 м².

**Котельная №34** осуществляет теплоснабжение п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе – уголь и торф. Общая установленная мощность котельной составляет 4,45 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,44 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 3,6403 км. Здание котельной №34 шлакоблочное, двухэтажное. Год постройки – 1959. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 27,48\*11,88 и 3,93\*7,93, высота (м) 7,69 и 3,35 соответственно. Объем здания - 2616 м³. Фундамент – бетонный, ленточный. Крыша – скатная, покрытие кровли – шифер. Площадь земельного участка, отчужденная под котельную, составляет 800 м², фактически застроенная - 488 м³.

**Котельная №35** осуществляет теплоснабжение в п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе – уголь. Общая установленная мощность котельной составляет 2,15 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1,29 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 2,626 км. Здание котельной №35 кирпичное и шлакоблочное, двухэтажное. Год постройки – 1950 Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 34,78\*8,60, высота (м) - 6,55м. Объем здания - 1959 м³. Фундамент – бетонный, ленточный. Крыша – скатная, покрытие кровли – шифер. Площадь земельного участка, отчужденная под котельную, составляет - 895 м², фактически застроенная - 573 м².

**Котельная №36** осуществляет теплоснабжение д п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе – уголь. Общая установленная мощность котельной составляет 1,93 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1,07 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Протяжённость теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,794 км. Здание котельной №36 одно – и двухэтажное, кирпичное. Год постройки – 1950. Габаритные размеры (длина, ширина (м)) 17,30\*9,90 и 10,00\*10,2, высота (м) - 4,64, 3,80, 7,96. Объем здания - 1570 м³. Фундамент – бетонный, ленточный. Крыша – скатная, покрытие кровли – шифер. Площадь земельного участка, отчужденная под котельную, составляет - 585 м², фактически застроенная - 283 м².

# 2.3. Структура и технические характеристики основного оборудования.

# Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **котельной** | **КОТЛЫ** | | **Горелочное устройство (автоматизированные котельные)** | **Блок автоматики (автоматизированные котельные)** | **НАСОСЫ** | | | |
| **Тип, марка** | **Мощность** | **сетевые** | **ГВС** | **Подпиточные** | **Циркуляционные** |
| Котельная №30 | КВС-0,75-95 | 0,645 | нет | нет | К 100-65-200;Q=100м³/ч; Н=50м N=30кВт;  n=3000об/мин | нет | нет | нет |
| КВС-0,75-95 | 0,645 | К 100-80-160; Q=100м³/ч;  Н=80м N=15кВт;  n=3000об/мин |
| КВС-0,75-95 | 0,645 | К 100-80-160; Q=100м³/ч;  Н=80м N=15кВт;  n=3000об/мин |
| **Итого по**  **котельной №30** | **3** | **1,935** | **0** | **0** | **3** | | | |
| Котельная №31 | КВС-0,75-95 | 0,645 | нет | нет | К 80-50-200а;Q=50м3/ч;  Н=50м; N=11кВт;  n=3000об/мин | нет | нет | нет |
| КВС-0,75-95 | 0,645 | К 80-65-160;Q=50м3/ч;Н=32м N=7,5кВт;  n=3000  об/мин |
| **Итого по котельной №31** | **2** | **1,29** | **0** | **0** | **2** | | | |
| Котельная № 32 | КВС-0,75-95 | 0,645 | нет | нет | К 80-65-160;Q=50м³/ч;  Н=32м N=7,5кВт;  n=3000  об/мин | К 8/18;  Q=8м³/ч;  Н=18м N=2,2кВт; n=1500об/мин | нет | нет |
| КВС-0,75-95 | 0,645 | СМ 100-65-200; Q=75м3ч;Н=32м N=7,5кВт;  n=1500об/мин |
| СВК-52 | 0,39 | К 90/20; Q=90м³/ч; Н=20м N=7,5кВт;n=3000об/мин |
| **Итого по**  **котельной №32** | **3** | **1,68** | **0** | **0** | **4** | | | |
| Котельная №33 | КВР-0,8-95 | 0,8 | нет | нет | К 80-50-200;Q=50м³/ч; Н=50м N=15кВт;n=3000об/мин | нет | 1,5К-6; Q=8м3/ч;Н=18м N=2,2кВт;n=3000об/мин | нет |
| КВС-0,45-95 | 0,387 | К 80-65-160;Q=50м3/ч;Н=32м N=7,5кВт;n=3000об/мин |
| **Итого по**  **котельной №33** | **2** | **1,187** | **0** | **0** | **3** | | | |
| Котельная №34 | СВК-53 | 0,59 | нет | нет | К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м N=30кВт; n=1500об/мин | нет | К 50-32-125;Q=12,5м3/ч;Н=20м N=2,2кВт;n=3000об/мин | нет |
| СВК-53 | 0,59 | К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м N=30кВт; n=1500об/мин | 1,5 К-6;Q=8м3/ч;Н=18м N=2,2кВт;n=3000об/мин |
| СВК-53 | 0,59 |
| СВК-53 | 0,59 |
| КВР-1,0-95 | 0,645 |
| КВС-0,  75-95 | 0,645 |
| КВР-0,8-95 | 0,8 |
| **Итого по**  **котельной №34** | **7** | **4,45** | **0** | **0** | **4** | | | |
| Котельная №35 | КВР-0,8-95 | 0,8 | нет | нет | К 100-65-200;Q=100м3/ч;H=50м; N=30кВт; n=1500об/мин | нет | КМ 50-32-125;Q=12,5м3/ч;Н=20м N=2,2кВт;n=3000об/мин | нет |
| КВР-1,0 | 0,86 | К 100-80-160;Q=100м3/ч;Н=32м; N=37кВт;  n=3000  об/мин |
| КВС-0,  75-95 | 0,645 |
| **Итого по**  **котельной №35** | **3** | **2,305** | **0** | **0** | **3** | | | |
| Котельная №36 | КВР-0,8-95 | 0,69 | нет | нет | К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м N=30кВт; n=3000 об/мин | нет | КМ50-32-125СУ;Q=12,5м3/ч;Н=20м N=2,2кВт;n=3000об/мин | нет |
| КВС-0,75-95 | 0,645 | К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м N=30кВт; n=3000 об/мин |
| КВС-0,75-95 | 0,645 |
| **Итого по**  **котельной №36** | **3** | **1,98** | **0** | **0** | **3** | | | |
| **Итого по Тёсово-Нетыльскому**  **поселению** | **23** | **14,83** | **0** | **0** | **23** | | | |

Состояние оборудования удовлетворительное, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская». В 2018 году проведен капитальный ремонт торфяного котла №4 СВК-53 на котельной №34 п. Тёсовский. В 2024 году ООО «ТК Новгородская» планирует произвести техническое перевооружение торфяной котельной №34, п. Тесово-Нетыльский, Новгородского района с установкой 3-х угольных котлов КВР-1,0-95.

Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосного оборудования нет.

# 2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Общая суммарная мощность котлов составляет 14,83 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 14,83 Гкал/час.

# 2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность составляет 13,264 Гкал/час;

# 2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

# Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Мощность нетто, Гкал/ч** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | **Хозяйственные нужды, Гкал/ч** | **Собственные нужды, Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Резерв тепловой мощности, Гкал/ч** |
| **1 этап (2018 – 2022 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **2 этап (2023 – 2027 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **3 этап (2028 – 2032 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **4 этап (2033 – 2037 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |

# 2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

# Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| 1 | Котельная №30, п. Тесовский | 1968 |
| 2 | Котельная №31, п. Тесовский | 1951 |
| 3 | Котельная №32, п. Тесовский | 1967 |
| 4 | Котельная №33, д. Село-Гора | 1970 |
| 5 | Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 1959 |
| 6 | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 1950 |
| 7 | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 1950 |

Информация о годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

# 2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Источники тепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения.

# 2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности.

Все котлы работают на нужды населения, бюджетных потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет 14,925Гкал/час.

Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей.

# Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Располагаемая мощность, Гкал/час** | **Подключенная нагрузка, Гкал/час** | **% загрузки котельной** |
| Котельная №30, п. Тесовский | 1,794 | 0,83 | 46,2 |
| Котельная №31, п. Тесовский | 1,14 | 0,75 | 65,8 |
| Котельная №32, п. Тесовский | 1,592 | 0,77 | 48,4 |
| Котельная №33, д. Село-Гора | 0,817 | 0,43 | 52,6 |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 4,221 | 2,44 | 57,8 |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 1,83 | 1,29 | 70,5 |
| Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 1,87 | 1,07 | 57,2 |
| **Итого:** | **13,264** | **7,58** | **57,1** |

# 2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

# Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Наименование прибора учета** |
| 1 | Котельная №30, п. Тесовский | нет |
| 2 | Котельная №31, п. Тесовский | нет |
| 3 | Котельная №32, п. Тесовский | нет |
| 4 | Котельная №33, д. Село-Гора | нет |
| 5 | Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | нет |
| 6 | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | нет |
| 7 | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | нет |

# 2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии.

За отопительный сезон 2021/2022, 2022/2023 гг отказы по оборудованию отсутствуют.

# 2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации отсутствуют.

# 3. Тепловые сети, сооружения на них.

# 3.1. Описание структуры тепловых сетей.

Тепловые сети, расположенные на территории Тесово-Нетыльского сельского поселения, являются собственностью Новгородской области, находятся в оперативном управлении ГОУП «Новжилкоммунсервис» и переданы в аренду ООО «ТК Новгородская».

Схемы тепловых сетей двухтрубные циркуляционные. Системы отопления у потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения закрытые, сетевая вода в данных системах используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 °С, теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного водоснабжения.

Способ прокладки сетей как подземный, так и надземный. Подземные тепловые сети проложены способом канальной прокладки. Структура тепловых сетей представлена в таблице №4.

Большинство тепловых сетей были проложены в период с 1970 по 1990 гг. и с тех пор не обновлялись.

Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет.

На тепловой сети используется тепловая изоляция из минерал ватных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя орган силикатной композицией.

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.

С 2018 года фиксировались незначительные аварии на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким износом тепловых сетей.


Для выявления дефектов на тепловых сетях сельского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта эксплуатации и ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного оборудования. Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Таблица 6


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние коте-льной** | **Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, км** | | | **в том числе в 2-х трубном исполнении:** | | | | | | | | | | | | |
| **Надземное исполнение, км.** | | | | **Подземное исполнение, км.** | | | | | | | | |
| **Канальная прокладка(+транзит по подвалу)** | | | | **Бесканальная прокладка** | | | | |
| **ЦО** | **ГВС** | **ВСЕГО** | **ЦО** | **D, мм** | **ГВС** | **D,мм** | **ЦО** | **D,мм** | **ГВС** | **D,мм** | **ЦО** | **D,мм** | **ГВС** | **D,мм** |
| Котельная №30 | 2,2349 | 0 | 2,2349 |  |  |  |  | 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,014 | 25 | 0,165 | 25 |
|  | 32 | 0,055 | 32 |
| 0,152 | 40 |  | 40 |
| 0,167 | 45 | 0,049 | 45 |
| 0,042 | 57 | 0,172 | 57 |
| 0,255 | 76 | 0,046 | 76 |
| 0,052 | 89 | 0,402 | 89 |
|  | 90 | 0,016 | 90 |
| 0,046 | 133 | 0,224 | 133 |
|  | 219 | 0,376 | 219 |
| Котельная №31 | 0,708 | 0 | 0,708 | 0,029 | 25 |  |  | 0,02 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 0,045 | 32 |  | 32 |
| 0,048 | 45 |  | 45 |
| 0,031 | 57 | 0,072 | 57 |
|  | 76 | 0,118 | 76 |
|  | 108 | 0,097 | 108 |
| 0,112 | 133 | 0,136 | 133 |
| Котельная №32 | 1,6496 | 0,02 | 1,6696 | 0,039 | 25 |  |  | 0,091 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 0,0536 | 32 | 0,118 | 32 |  |
|  | 40 | 0,03 | 40 | 0,009 |
| 0,069 | 45 | 0,171 | 45 |  |
| 0,102 | 57 | 0,241 | 57 |  |
| 0,024 | 76 | 0,129 | 76 | 0,008 |
| 0,027 | 89 | 0,209 | 89 | 0,003 |
| 0,072 | 108 | 0,098 | 108 |  |
|  | 133 | 0,026 | 133 |  |
|  | 159 | 0,13 | 159 |  |
| 0,02 | 219 |  | 219 |  |
| Котельная №33 | 0,513 | 0 | 0,513 | 0,17 | 57 |  |  | 0,034 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 0,064 | 76 |  | 76 |
| 0,228 | 108 |  | 108 |
|  | 159 | 0,017 | 159 |
| Котельная №34 | 3,6403 | 0 | 3,6403 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,011 | 25 |
| 0,342 | 32 |
| 0,151 | 38 |
| 0,0625 | 40 |
| 0,178 | 45 |
| 1,0018 | 57 |
| 0,924 | 76 |
| 0,198 | 89 |
| 0,166 | 108 |
| 0,161 | 114 |
| 0,249 | 133 |
| 0,084 | 159 |
| 0,108 | 219 |
| Котельная №35 | 2,626 | 0 | 2,626 | 0,311 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,242 | 38 |
| 0,12 | 40 |
| 0,124 | 45 |
| 0,503 | 57 |
| 0,518 | 76 |
| 0,088 | 89 |
| 0,127 | 108 |
| 0,04 | 114 |
| 0,203 | 133 |
| 0,128 | 159 |
| 0,144 | 219 |
| 0,078 | 325 |
| Котельная №36 | 1,794 | 0 | 1,794 | 0,028 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 0,024 | 32 | 0,031 | 32 |
| 0,048 | 38 |  | 38 |
| 0,027 | 40 |  | 40 |
| 0,088 | 45 | 0,042 | 45 |
| 0,377 | 57 | 0,12 | 57 |
| 0,249 | 76 | 0,093 | 76 |
| 0,054 | 108 | 0,211 | 108 |
| 0,178 | 114 |  | 114 |
| 0,086 | 133 |  | 133 |
| 0,06 | 159 | 0,078 | 159 |
| Итого: | 13,1658 | 0,02 | 13,1858 | 9,3469 |  |  |  | 3,8189 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |

# 3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.


# 3.2.1. Схема тепловых сетей п. Тёсовский.



*Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельная №30*


****

*Рисунок 2. Схема тепловых сетей котельная №31*




*Рисунок 3. Схема тепловых сетей котельной №32*

# 3.2.2. Схема тепловых сетей д. Село-Гора.




*Рисунок 4. Схема тепловых сетей котельная №33*


### 3.2.3. Схема тепловых сетей п. Тёсово-Нетыльский.



*Рисунок 5. Схема тепловых сетей котельная №34*

**

*Рисунок 6. Схема тепловых сетей котельная №35*

**

*Рисунок 7. Схема тепловых сетей котельная №36*

# 3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7.

# Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Температура наружного воздуха** | **Температура воды** | |
| **в подающем трубопроводе** | **в обратном трубопроводе** |
| 10 | 36,4 | 32 |
| 9 | 38 | 33 |
| 8 | 40,3 | 34,5 |
| 7 | 42,1 | 35,5 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,1 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,7 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54 | 44 |
| -1 | 55,6 | 45 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,8 | 47,2 |
| -4 | 60,4 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,9 | 50,3 |
| -7 | 65,5 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,3 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,4 | 57,3 |
| -14 | 76 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61 |
| -18 | 81,9 | 62 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,6 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,5 | 69,1 |
| -27 | 95 | 70 |

# 3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.

# 3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

# 3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.

# 3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствуют.

# 3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится согласно приказу №325 от 30.12.08. «Об утверждении нормативов технологических потерь». Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, спроектированными в период 1959-1990 гг. Расчет технологических потерь приведен в таблице 8.

# Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Процент потерь+СН, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №30, п. Тесовский | уголь | 36,40 |
| 2 | Котельная №31, п. Тесовский | уголь | 17,60 |
| 3 | Котельная №32, п. Тесовский | уголь | 38,24 |
| 4 | Котельная №33, д. Село - Гора | уголь | 28,54 |
| 5 | Котельная №34, п.  Тесово-Нетыльский | уголь/торф | 24,83 |
| 6 | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 38,64 |
| 7 | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 28,88 |

# 3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение, представленное в таблице 8.

# 3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

С 2018 года предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ТК Новгородская» не выдавались.

# 3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям присоединены многоквартирные дома. Регулирование - качественное, температурный график 95-70 °С (регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха).

# 3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

# Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование потребителей** |
| 1. | п. Тёсово-Нетыльский | 1. ул. Советская, д.22 ЦО №92 по расчету 2. ул. Советская, д.24 ЦО № 203 по расчету 3. ул. Техническая, д.6 ПНИ ЦО №61 4. ул. Школьная, д.10 ПНИ ЦО №62 5. ул. Советская, д.19 Дом культуры ЦО №25 6. ул. Матросова, д.9А ЦО №44 по расчету |
| 2. | п. Тёсовский | 1. ул. Торфяников, д.3 УК «Жилой Квартал» ЦО №191 2. ул. Театральная, д.2 УК «София» ЦО №222 по расчету 3. ул. Поселковая, д.15 ЦО |

# 3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйных тепловых сетей отопления в Тёсово-Нетыльском сельском поселении не выявлено.

# 4. Зона действия источников тепловой энергии.

# 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения.

В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

# Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **потребителя** | **Тепловая нагрузка**  **итого по отоплению, Гкал/ч** | **Нагрузка по ГВС, Гкал/ч** |
| **Котельная №30, п. Тесовский** | | | |
| 1 | ул. Фрезерная, ж/д.15 | 0,009632 | 0 |
| 2 | ул. Фрезерная, д.17 | 0,017792 | 0 |
| 3 | ул. Механическая, д.2 | 0,015552 | 0 |
| 4 | ул. Механическая, д.1 | 0,016279 | 0 |
| 5 | ул. Механическая, д.3 | 0,011158 | 0 |
| 6 | ул. Механическая, д.5 | 0,018679 | 0 |
| 7 | ул. Механическая, д.6 | 0,019208 | 0 |
| 8 | ул. Механическая, д.4 | 0,014551 | 0 |
| 9 | ул. Механическая, д.7 | 0,016068 | 0 |
| 10 | ул. Поселковая, ж/д.15 | 0,085909 | 0 |
| 11 | ул. Строительная, д.10а | 0,0078805 | 0 |
| 12 | ул. Строительная, д.10 | 0,005091 | 0 |
| 13 | ул. Строительная, д.14 | 0,005 | 0 |
| 14 | ул. Строительная, д.7 | 0,017482 | 0 |
| 15 | ул. Театральная, д.10 | 0,00625 | 0 |
| 16 | ул. Театральная, д.8 | 0,01 | 0 |
| 17 | ул. Поселковая, ж/д.9 | 0,049932 | 0 |
| 18 | ул. Центральная, ж/д.5 | 0,081787 | 0 |
| 19 | ул. Центральная, ж/д.3 | 0,121848 | 0 |
| 20 | ул. Фрезерная, ж/д. №16 | 0,01 | 0 |
| 21 | ул. Центральная, д.4А СКК | 0,009252 | 0 |
| 22 | ул. Центральная, 1 школа | 0,01 | 0 |
| 23 | ул. Торфяников, 3А | 0,009252 | 0 |
|  | **Итого:** | **0,568603** | **0** |
| **Котельная №31, п. Тесовский** | | | |
| 1 | ул. Центральная д.11, Дет сад | 0,043507 | 0 |
| 2 | ул. Центральная д.16 | 0,012908 | 0 |
| 3 | ул. Центральная ж/д. №14 | 0,12122 | 0 |
| 4 | Гараж санаторий | 0,002315 | 0 |
| 5 | ул. Театральная, 1, санаторий | 0,119844 | 0 |
| 6 | ул. Торфяников, 19, Амбулатория | 0,119844 | 0 |
| 7 | ул. Торфяников, д.22 | 0,015928 | 0 |
| 8 | ул. Торфяников, д.20 | 0,010703 | 0 |
| 9 | ул. Театральная, д.2 | 0,084796 | 0 |
| 10 | ул. Театральная, д.4 | 0,08319 | 0 |
| 11 | ул. Театральная, д.6 | 0,080955 | 0 |
| 12 | ул. Центральная ж/д.9 | 0,122545 | 0 |
|  | **Итого:** | **0,817755** | **0** |
| **Котельная №32, п. Тесовский** | | | |
| 1 | ул. Пионерская, д.22 | 0,012021 | 0 |
| 2 | ул. Пионерская, д.20 | 0,005681 | 0 |
| 3 | ул. Фрезерная, д.9 | 0,080176 | 0 |
| 4 | ул. Фрезерная, д.7 | 0,006959 | 0 |
| 5 | ул. Фрезерная, д.5 | 0,015787 | 0 |
| 6 | ул. Фрезерная, д.3 | 0,011366 | 0 |
| 7 | ул. Пионерская, д.2 | 0,015372 | 0 |
| 8 | ул. Фрезерная, д.8 | 0,010294 | 0 |
| 9 | ул. Пионерская, д.4 | 0,0109 | 0 |
| 10 | ул. Пионерская, д.6 | 0,014827 | 0 |
| 11 | ул. Пионерская, д.8 | 0,016734 | 0 |
| 12 | ул. Пионерская, д.9 | 0,035245 | 0 |
| 13 | ул. Пионерская, д.11 | 0,067704 | 0 |
| 14 | ул. Железнодорожная, д.6 | 0,011028 | 0 |
| 15 | ул. Железнодорожная, д.5 | 0,011028 | 0 |
| 16 | ул. Железнодорожная, д.1 | 0,010678 | 0 |
| 17 | Газ. участок | 0,007027 | 0 |
| 18 | ул. Пионерская, д.13 | 0,086611 | 0 |
| 19 | Баня | 0,014233 | 0,0136125 |
| 20 | ул. Пионерская, д.12 | 0,010218 | 0 |
| 21 | ул. Фрезерная, д.13 | 0,125903 | 0 |
| 22 | ул. Железнодорожная, д.4 | 0,01 | 0 |
| 23 | ул. Железнодорожная, д.2 | 0,01 | 0 |
| 24 | ул. Железнодорожная, д.3 | 0,014102 | 0 |
| 25 | ул. Центральная, д.2 | 0,078945 | 0 |
| 26 | ул. Центральная, МЧС | 0,038831 | 0 |
|  | **Итого:** | **0,73167** | **0,0136125** |
| **Котельная №33,** **д. Село-Гора** | | | |
| 1 | Жилой дом 3 | 0,102143 | 0 |
| 2 | Жилой дом 4 | 0,102143 | 0 |
| 3 | Жилой дом 1 | 0,109146 | 0 |
| 4 | Жилой дом 2 | 0,102143 | 0 |
| 5 | Максимова Л.Н. | 0,010075 | 0 |
|  | **Итого:** | **0,42565** | **0** |
| **Котельная №34,** **п. Тесово-Нетыльский** | | | |
| 1 | ул. Советская, д.2В | 0,09201 | 0 |
| 2 | ул. Советская, д.2Г | 0,09201 | 0 |
| 3 | ул. Советская, д.2 | 0,11497 | 0 |
| 4 | ул. Советская, д.2А | 0,09201 | 0 |
| 5 | ул. Советская, д.2Б | 0,09201 | 0 |
| 6 | ул. Советская, д.1А | 0,09115 | 0 |
| 7 | ул. Советская, д.1Б | 0,09201 | 0 |
| 8 | пер. Новый, д.2 | 0,0444005 | 0 |
| 9 | пер. Новый, д.2 | 0,0444005 | 0 |
| 10 | ул. Советская, д.1 | 0,038528 | 0 |
| 11 | ул. Советская, д.1 | 0,038528 | 0 |
| 12 | ул. Советская, д.1 | 0,038528 | 0 |
| 13 | пер. Новый, д.3 | 0,0306485 | 0 |
| 14 | пер. Новый, д.3 | 0,0306485 | 0 |
| 15 | пер. Новый, д.4 | 0,028259 | 0 |
| 16 | пер. Новый, д.4 | 0,028259 | 0 |
| 17 | ул. Техническая, д.6 | 0,006636 | 0 |
| 18 | ул. Техническая, д.4 | 0,006926 | 0 |
| 19 | ул. Техническая, д.10 | 0,008147 | 0 |
| 20 | ул. Спортивная, д.18 | 0,006691 | 0 |
| 21 | ул. Техническая, д.7 | 0,010988 | 0 |
| 22 | ул. Техническая, д.9 | 0,004368 | 0 |
| 23 | ул. Спортивная, д.17 | 0,007296 | 0 |
| 24 | ул. Техническая, д.7 | 0,040056 | 0 |
| 25 | ул. Техническая, д.6, интернат | 0,12137 | 0 |
| 26 | ул. Советская, д.4 | 0,01106 | 0 |
| 27 | ул. Техническая, д.2 | 0,006926 | 0 |
| 28 | ул. Советская, д.3 | 0,004738 | 0 |
| 29 | ул. Советская, д.5 | 0,006859 | 0 |
| 30 | ул. Советская, д.7 | 0,009802 | 0 |
| 31 | пер. Технический, д.4 | 0,006617 | 0 |
| 32 | пер. Технический, д.3 | 0,007124 | 0 |
| 33 | пер. Технический, д.6 | 0,090834 | 0 |
| 34 | пер. Технический, д.6 | 0,006886 | 0 |
| 35 | ул. Матросова, д.11 | 0,054005 | 0 |
| 36 | ул. Матросова, д.14 | 0,116363 | 0 |
| 37 | Баня, ул. Техническая, д.3 | 0,022812 | 0 |
| 38 | ул. Техническая, д.4 | 0,062364 | 0 |
| 39 | МРСК Сев-Запада, гараж | 0,016638 | 0 |
| 40 | ул. Матросова, д.9А | 0,094175 | 0 |
| 41 | ул. Советская, д.8 | 0,055304 | 0 |
| 42 | ул. Советская, д.10 | 0,0399325 | 0 |
| 43 | ул. Советская, д.10 | 0,0399325 | 0 |
| 44 | ул. Советская, д.13 | 0,019115 | 0 |
| 45 | ул. Советская, д.11 | 0,024932 | 0 |
| 46 | ул. Спортивная, д.2 | 0,007999 | 0 |
| 47 | ул. Спортивная, д.10 | 0,00717 | 0 |
| 48 | ул. Спортивная, д.16 | 0,009256 | 0 |
| 49 | ул. Матросова, д.5 | 0,044318 | 0 |
| 50 | ул. Матросова, д.6 | 0,044318 | 0 |
| 51 | Вет. лечебница, ул. Матросова | 0,002897 | 0 |
| 52 | ул. Матросова, д.4 | 0,022336 | 0 |
| 53 | ул. Матросова, д.4 | 0,022336 | 0 |
| 54 | ул. Матросова, д.2 | 0,050189 | 0 |
| 55 | ул. Матросова, д.1/6 | 0,072904 | 0 |
| 56 | ул. Возрождения, д.4 | 0,026349 | 0 |
| 57 | ул. Советская, д.14 | 0,027946 | 0 |
| 58 | пер. Новый, д.4 | 0,028259 | 0 |
| 59 | ул. Матросова, д.4 | 0,022336 | 0 |
| 60 | ул. Советская, д.11 | 0,024932 | 0 |
| 61 | ул. Возрождения, д.4 | 0,026349 | 0 |
| 62 | ул. Советская, д.14 | 0,027946 | 0 |
|  | **Итого:** | **2,365107** | **0** |
| **Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский** | | | |
| 1 | ул. Тесовская, д.9 | 0,00554 | 0 |
| 2 | пер. Советский, д.11 | 0,064279 | 0 |
| 3 | пер. Советский, д.3 | 0,080611 | 0 |
| 4 | пер. Советский, д.2 | 0,080187 | 0 |
| 5 | ул. Советская, д.29 | 0,0813 | 0 |
| 6 | ул. Советская, д.27, амбулатория | 0,026084 | 0 |
| 7 | ул. Тесовская, д.3 | 0,013126 | 0 |
| 8 | пер. Малый, д.4 | 0,0364395 | 0 |
| 9 | пер. Малый, д.4 | 0,0364395 | 0 |
| 10 | ул. Советская, д.25, детские ясли | 0,057244 | 0 |
| 11 | ул. Советская, д.23, д/сад №3 | 0,047737 | 0 |
| 12 | ул. Тесовская, д.6 | 0,005872 | 0 |
| 13 | ул. Партизанская, д.1 | 0,009177 | 0 |
| 14 | ул. Партизанская, д.2 | 0,006782 | 0 |
| 15 | ул. Школьная, д.3 | 0,0104 | 0 |
| 16 | ул. Партизанская, д.3 | 0,010765 | 0 |
| 17 | ул. Тесовская, д.4 | 0,006275 | 0 |
| 18 | ул. Тесовская, д.2 | 0,005818 | 0 |
| 19 | ул. Школьная, д.11, начальная школа | 0,092559 | 0 |
| 20 | ул. Школьная, д.4 | 0,011527 | 0 |
| 21 | ул. Школьная, д. 5 | 0,010922 | 0 |
| 22 | ул. Школьная, д.6 | 0,004525 | 0 |
| 23 | ул. Школьная, д.7 | 0,002936 | 0 |
| 24 | ул. Школьная, д.7 | 0,002936 | 0 |
| 25 | ул. Школьная, д.7 | 0,002936 | 0 |
| 26 | ул. Школьная, д.8 | 0,0044605 | 0 |
| 27 | ул. Школьная, д.8 | 0,004461 | 0 |
| 28 | ул. Спортивная, д.15 | 0,011534 | 0 |
| 29 | ул. Школьная, д. 2 | 0,011539 | 0 |
| 30 | ул. Торфяная, д.37 | 0,004044 | 0 |
| 31 | ул. Торфяная, д.35 | 0,00362375 | 0 |
| 32 | ул. Торфяная, д.33 | 0,005539 | 0 |
| 33 | ул. Школьная, д.10, гараж | 0,004361 | 0 |
| 34 | ул. Школьная, д.10, здание школы | 0,096864 | 0 |
| 35 | ул. Советская, д.19 Дом культуры | 0,124321 | 0 |
| 36 | ул. Советская, д.17, средняя школа, | 0,133824 | 0 |
| 37 | ул. Тесовская, д.1а | 0,008245 | 0 |
| 38 | ул. Спортивная, д.5 | 0,006217 | 0 |
| 39 | ул. Спортивная, д.3 | 0,00645 | 0 |
| 40 | ул. Школьная, д.13 | 0,0250225 | 0 |
| 41 | ул. Школьная, д.13 | 0,0250225 | 0 |
| 42 | ул. Тесовская, д.1 | 0,025576 | 0 |
| 43 | ул. Тесовская, д.1 | 0,025576 | 0 |
| 44 | ул. Банковская, д.1 | 0,008723 | 0 |
| 45 | ул. Банковская, д.1 | 0,008723 | 0 |
| 46 | ул. Торфяная, д.37 | 0,004044 | 0 |
| 47 | ул. Торфяная, д.37 | 0,004044 | 0 |
| 48 | ул. Торфяная, д.35 | 0,00362375 | 0 |
| 49 | ул. Торфяная, д.35 | 0,00362375 | 0 |
| 50 | ул. Торфяная, д.35 | 0,00362375 | 0 |
|  | **Итого:** | **1,275503** | **0** |
| **Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский** | | | |
| 1 | ул. Возрождение, д.11 ПЧ-27 | 0,034041 | 0 |
| 2 | ул. Возрождения, д.9 | 0,025034 | 0 |
| 3 | ул. Возрождения, д.9 | 0,025034 | 0 |
| 4 | пер. Пионерский, д.2 | 0,08203 | 0 |
| 5 | ул. Пионерская, д.4 | 0,007127 | 0 |
| 6 | пер. Заводской, д.13 | 0,016453 | 0 |
| 7 | пер. Заводской, д.12 | 0,016489 | 0 |
| 8 | ул. Пионерская, д.5 | 0,006749 | 0 |
| 9 | ул. Пионерская, д.6 | 0,090712 | 0 |
| 10 | ул. Пионерская, д.3 | 0,010191 | 0 |
| 11 | пер. Пионерский, д.1 | 0,026898 | 0 |
| 12 | пер. Пионерский, д.1 | 0,026898 | 0 |
| 13 | пер. Пионерский, д.1 | 0,026898 | 0 |
| 14 | ул. Пионерская, д.7 | 0,006815 | 0 |
| 15 | ул. Пионерская, д.2 | 0,111087 | 0 |
| 16 | ул. Пионерская, д.1 | 0,081703 | 0 |
| 17 | ул. Пионерская, д.1А | 0,138884 | 0 |
| 18 | ул. Советская, д.16 | 0,025068 | 0 |
| 19 | ул. Советская, д.16 | 0,025068 | 0 |
| 20 | ул. Пионерская, д.2А | 0,054202 | 0 |
| 21 | ул. Советская, д.22 | 0,038196 | 0 |
| 22 | ул. Советская, д.24А | 0,022256 | 0 |
| 23 | ул. Советская, д.26 | 0,0281835 | 0 |
| 24 | ул. Советская, д.26 | 0,0281835 | 0 |
|  | **Итого:** | **0,9542** | **0** |

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунках 1-7.

#### 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное отопление. Ряд домов усадебной застройки, расположенных в непосредственной близости от сети теплоснабжения, подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах не осуществляется.

Все бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10.

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Суммарная тепловая нагрузка потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения составляет 7,58 Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха –27 ̊С, продолжительность отопительного периода 221 сут.

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии (рассчитанный с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99\*) составляет **13027,95** тыс. Гкал, в том числе потребление в отопительный период – **13022,93** тыс. Гкал.

Показатели потребления тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении представлены в таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Реализация, Гкал** |
| 1. | Котельная №30, п. Тесовский | 1261,81 |
| 2. | Котельная №31, п. Тесовский | 1455,58 |
| 3. | Котельная №32, п. Тесовский | 1255,95 |
| 4. | Котельная №33, д. Село-Гора | 597,72 |
| 5. | Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 4297,96 |
| 6. | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 1997,73 |
| 7. | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 1844,24 |
| **Итого: по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению** | | **12710,99** |

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона Российской Федерации «О теплоснабжении» (190-ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится непосредственно потребителям.

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:

- по данным приборного учета;

- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

В результате проведенного анализа полученных исходных данных от теплоснабжающих организаций, в многоквартирных домах отсутствуют индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

#### 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в Тёсово-Нетыльском сельском поселении представлен в таблице 12.

###### Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Мощность нетто, Гкал/ч** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | **Хозяйственные нужды, Гкал/ч** | **Собственные нужды, Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Резерв тепловой мощности, Гкал/ч** |
| **1 этап (2018 – 2022 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **2 этап (2023 – 2027 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **3 этап (2028 – 2032 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **4 этап (2033 – 2037 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. На всех теплоисточниках, дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Тёсово-Нетыльском сельском поселении отсутствует.

7.Балансы теплоносителя.

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищенной воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа. Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на котельных Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

###### Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Средний расход подпиточной воды, м³/ч | Нормативная производи-  тельность ВПУ, м³/ч | Резерв (дефицит) производи-  тельности ВПУ, м³/ч |
| 1 | Котельная №30, п. Тесовский | 0,189 | отсутствует |  |
| 2 | Котельная №31, п. Тесовский | 0,082 | отсутствует |  |
| 3 | Котельная №32, п. Тесовский | 0,100 | отсутствует |  |
| 4 | Котельная №33, д. Село-Гора | 0,048 | отсутствует |  |
| 5 | Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 0,308 | отсутствует |  |
| 6 | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 0,203 | отсутствует |  |
| 7 | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 0,140 | отсутствует |  |

#### 8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В Тёсово-Нетыльском сельском поселении на теплоисточниках в качестве топлива используется:

- уголь – на 7 теплоисточниках

- торф - на 1 теплоисточнике.

Показатели базового топливного баланса за 2018 год представлены в таблице 14.

#### Таблица14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект баланса** | **Вид топли**  **ва** | **Топливный эвивалент по сертифика**  **там качества** | **Вырабо**  **тано тепловой энергии, Гкал** | **Отпу**  **щено тепло**  **вой энергии в сеть, Гкал** | **Удель**  **ная норма расхода услов**  **ного товлива, кг/Гкал** | **Расход услов**  **ного топлива, т** |
| Котельная №30, п. Тесовский | уголь | 0,778 | 2699,67 | 2681,09 | 313,92 | 841,64 |
| Котельная №31, п. Тесовский | уголь | 0,778 | 2016,21 | 2003,58 | 303,30 | 607,69 |
| Котельная №32, п. Тесовский | уголь | 0,778 | 2199,41 | 2184,88 | 303,75 | 663,65 |
| Котельная №33, д. Село-Гора | уголь | 0,778 | 938,72 | 930,19 | 290,48 | 270,20 |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 0,778 | 2889,28 | 2871,82 | 253,65 | 728,45 |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | торф | 0,368 | 3886,87 | 3863,21 | 382,55 | 1477,89 |
| Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 0,778 | 3697,45 | 3674,53 | 281,43 | 1034,12 |
| Котельная №30, п. Тесовский | уголь | 0,778 | 3060,33 | 3040,95 | 295,50 | 898,59 |

Описание резервных видов оборудования и топлива приведены в таблице 15.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Вид основного топлива** | **Наличие резервного оборудования** | | |
| **электроснабжение** | **водоснабжение** | **топливо** |
| Котельная №30, п. Тесовский | уголь | дизель генератор | - | дрова |
| Котельная №31, п. Тесовский | уголь | дизель генератор | - | дрова |
| Котельная №32, п. Тесовский | уголь | дизель генератор | - | дрова |
| Котельная №33, д. Село-Гора | уголь | - | да | дрова |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | уголь/торф | да | да | дрова |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | уголь | да | да | дрова |
| Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | уголь | - | да | дрова |

#### 9. Надежность теплоснабжения.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Новгородского муниципального района Администрацией Новгородского муниципального района распоряжением от 23.04.2020 №731-рг, распоряжением от 01.02.2021 №177-рг утверждены:

- План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Новгородского муниципального района;

- Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Новгородском муниципальном районе;

- Перечень сил и средств повседневной деятельности по предупреждению и ликвидации аварий происшествий на территории Новгородского муниципального района.

**Риски возникновения чрезвычайной ситуации, масштабы, последствия.**

Таблица 16

| **Вид аварии** | **Причина возникновения аварии** | **Масштаб аварии и последствия** | **Уровень реагирования** |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение -температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Объектовый, местный уровень реагирования |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый, местный уровень реагирования |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Объектовый, местный уровень реагирования |

**Уровни реагирования.**

**Объектовый уровень реагирования устанавливается** - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации (далее-ЧС) (происшествия) силами и средствами организации, оказавшейся в зоне ЧС (происшествия), если зона ЧС (происшествия) находится в пределах территории данной организации;

**Местный уровень реагирования устанавливается** - решением Главы городского поселения Новгородского муниципального района при ликвидации ЧС (происшествия) силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС (происшествие), которая затрагивает территорию одного городского поселения;

решением Главы Новгородского муниципального района при ликвидации ЧС (происшествия) силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС (происшествия), которая затрагивает территорию одного сельского поселения, либо межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона ЧС (происшествия) находится в пределах территории одного района.

**Виды чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера.**

**Чрезвычайная ситуация** – это состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

**Чрезвычайная ситуация локального характера**, в результате которой территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тыс. рублей;

**Чрезвычайная ситуация муниципального характера,** в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера;

**Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера,** в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей.

**Выводы из обстановки.**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

**Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.**

Координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

**на объектовом уровне** - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.

**на местном уровне** – комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района и поселений.

Органом повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории района является Единая дежурно-диспетчерская служба Новгородского муниципального района (далее – ЕДДС).

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий )(далее - районного звена ОТП РСЧС), приема сообщений о ЧС (происшествии) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих АДС, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий АДС, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами районного звена ОТП РСЧС, оповещения руководящего состава района и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Постоянно действующим органом управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в районе является отдел по делам ГО и ЧС Администрации Новгородского муниципального района (далее - отдел по делам ГО и ЧС).

**Силы и средства для ликвидаций чрезвычайных ситуаций (происшествий) на объектах теплоснабжения.**

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно - коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных. Силы и средства повседневной деятельности по предупреждению и ликвидации аварий, происшествий организаций.

Привлечение сил и средств районного звена ОТП РСЧС при наличии и других сил и средств к проведению аварийно-восстановительных работы (далее - АВР) осуществляется исходя из принципа необходимой достаточности, в зависимости от классификации ЧС (происшествий), из состава расчета сил соответствующего уровня.

**Порядок действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) на объектах теплоснабжения.**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению АВР направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и на социально значимых объектах (далее - СЗО).

Планирование и организация АВР на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию ЧС (происшествия) предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба ЧС (происшествия) и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах ЧС (происшествия) масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках АВР, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 3 минут с момента ЧС (происшествия).

Информирование населения о сложившейся обстановке осуществляется через Глав поселений с помощью автоматической системы оповещения АСО-4.

При угрозе возникновения ЧС (происшествий) в результате аварии на системах теплоснабжения на сутки и более в условиях критически низких температур окружающего воздуха, работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) и обеспечению пожарной безопасности района, поселений.

В Тёсово-Нетыльском сельском поселении подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Тёсово-Нетыльское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельных.

В отопительный период 2021-2022 годов фиксировались незначительные аварии на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким износом тепловых сетей.

Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.

**Порядок определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района.**

В соответствии с Порядком определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа, муниципальных районов и округов Новгородской области, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее – Министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области) от 22.10.2021 №430 Администрацией Новгородского муниципального района совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разработаны и направлены в Министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области предложения (планы мероприятий) по повышению надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и основные технические параметры необходи-мого мероприятия (км, шт.) | Показатели надежности систем теплоснабжения | | | | Предложения по источникам финансирования, тыс. рублей | | | | | Годы реализации |
| Наиме-нова-ние, ед. изм. | Базовое значе-ние | | Плановое значение | всего | Средства предприятия\* | Местный бюджет | Областной бюджет | Иное финансирование |
| Котельная №30 п. Тесовский, ул.Фрезерная,19 государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | ненадежная | | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. |  | |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. |  | |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Котельная №31 п.Тесовский, ул.Торфяников,17а,,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. | |  |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Котельная №32 п.Тесовский, ул.Пионерская,24,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. | |  |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Котельная №33 д.Село-Гора,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. | |  |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| котельная №34 п.Тесово-Нетыльский, ул.Техническая,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабжения | ед. | |  |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| котельная №35 п. Тесово-Нетыльский, ул.Тесовская,10,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. | |  |  | 1131,78 | 1131,78 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| котельная №36 п. Тесово-Нетыльский,ул.Возрождения,государственная (ООО "ТК Новгородская") | | | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей | м. | | ненадежная | малонадеж-ная | 187,3 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 192,92 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 198,7 | 198,7 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 204,67 | 204,67 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 210,8 | 210,8 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Организация резервного водоснабже-ния | ед. | |  |  | 450 | 450\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Замена основного и вспомогательного оборудова-ния | шт. | |  |  | 500 | 500\*\* | 0 | 0 | 0 | н/д |

#### 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основные технико-экономические показатели ООО «ТК Новгородская» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения) представлены в таблице 16.

#### Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Котельная №30** | **Котельная №31** | **Котельная №32** | **Котельная №33** | **Котельная №34** | **Котельная №35** | **Котельная №36** | **Итого: по Тёсово-Нетыльскому поселению** |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,935 | 1,29 | 1,68 | 1,03 | 4,91 | 2,15 | 1,93 | **14,925** |
| 2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,83 | 0,75 | 0,77 | 0,43 | 2,44 | 1,29 | 1,07 | **7,58** |
| 3 | Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,978 | 1,768 | 1,857 | 0,801 | 5,636 | 3,173 | 2,548 | **17,760** |
| 4 | Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал | 1,957 | 1,745 | 1,824 | 0,795 | 5,589 | 3,142 | 2,522 | **17,574** |
| 6 | Технологичес-кие потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал | 0,649 | 0,284 | 0,563 | 0,197 | 1,308 | 1,001 | 0,675 | **4,677** |
| 7 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км | 2,2349 | 0,708 | 1,6696 | 0,513 | 3,6403 | 2,626 | 1,794 | **13,1858** |
| 8 | Количество тепловых станций и котельных, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **7** |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал | Уголь - 289,1 | Уголь - 308,42 | Уголь - 280,12 | Уголь - 332,18 | Торф - 316,99 | Уголь - 308,83 | Уголь - 337,39 | **-** |
| Уголь - 432,98 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

#### 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые ООО «ТК Новгородская» на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения представлена в таблице 17.

#### Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год** | | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование района/организации** | **2024 год** | | | | **Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области** |
| **Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС** | | **Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС** | |
| **01.01.2024-30.06.2024** | **01.07.2024-31.12.2024** | **01.01.2024-30.06.2024** | **01.07.2024-31.12.2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Новгородский район** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **ООО "Тепловая Компания Новгородская"** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16* | **3292,77** | **3745,31** | **3069,56** | **3284,43** | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | *тепловая энергия, Панковское г/п, г. Великий Новгород* | **3292,77** | **3745,31** | **2927,59** | **3220,35** |
|  | *тепловая энергия, д. Григорово кот.№16* |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия (кот.№85 д. Новоселицы)* | **3292,77** | **3745,31** | **2748,34** | **3105,62** |
|  | *тепловая энергия Трубичино (концессия)* | **2141,32** | **2438,97** | **2569,58** | **2926,76** | от 17.12.2019 № 81/5 |
|  | *ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселения, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Новгород* | **266,41** | **295,05** | **293,45** | **322,50** | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | *ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п* | **251,01** | **284,01** | **285,30** | **313,54** |
|  | *ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения* | **240,08** | **269,10** | **241,99** | **265,95** |
|  | *ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16)* | **240,08** | **269,10** | **191,92** | **210,92** |
|  | *ГВС (кот.№85 д.Новоселицы)* | **287,73** | **307,67** | **239,36** | **263,06** |
|  | **ООО "Тепловая Компания Новгородская" (концессионное соглашение 31.10.2022)** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16* | **4212,08** | **4797,55** | **3069,56** | **3284,43** | от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 №78/1 |
|  | *тепловая энергия, Панковское г/п, г.Великий Новгород* | **4212,08** | **4797,55** | **2927,59** | **3220,35** |
|  | *тепловая энергия, д.Григорово кот.№16* | **4212,08** | **4797,55** | **2837,60** | **3118,52** |
|  | *ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселе-ния, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, ко-тельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савин-ского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Труби-чинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Нов-город* | **299,90** | **333,38** | **293,45** | **322,50** | от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 №78/2 |
|  | *ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п* | **308,34** | **349,64** | **285,30** | **313,54** |
|  | *ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения* | **297,23** | **334,53** | **241,99** | **265,95** |
|  | *ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16)* | **297,23** | **334,53** | **191,92** | **210,92** |
| **1.2.** | **МУП КХНР** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* | **142,66** | **154,29** | **71,87** | **78,91** | от 14.12.2020 № 73/1 |
|  | *водоотведение (полный цикл)* | **114,37** | **122,98** | **45,61** | **50,08** |  |
|  | *водоотведение (без очистки)* | **41,46** | **44,58** | **24,02** | **26,37** |
|  | *тех.вода* | **8,32** | **9,15** |  | **-** | от 02.11.2023 №63/1 |
|  | *транспортировка воды* | **13,02** | **14,16** |  | **-** | от 31.10.2023 №62/4 |
|  | *тепловая энергия* |  |  |  |  |  |
|  | *ГВС* |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **МУП "Новгородский водоканал"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение* | **28,89** | **28,89** | **34,67** | **34,67** | от 18.12.2023 №79/6 |
|  | *водоотведение пц* | **30,31** | **30,31** | **36,37** | **36,37** |
| **1.4.** | **ООО "Новгородский Бекон"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение (д.Божонка,д.Новоселицы)* | **39,13** | **41,81** | **46,96** | **51,61** | от 17.11.2022 № 62/21 |
|  | *водоотведение (д.Божонка,д.Новоселицы)* | **51,19** | **54,95** | **49,59** | **54,50** |
|  | *водоснабжение (д.Подберезье)* | **56,34** | **61,98** |  | **-** | от 23.11.2023 №70/1 |
|  | *техническая вода* | **7,45** | **8,19** |  | **-** |
| **1.5.** | **ООО "Мста"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение\** | **39,74** | **43,63** | **39,74** | **43,63** | от 26.10.2023 №61/1 |
| **1.6.** | **ФГБУ ЦЖКУ МО РФ** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* | **29,72** | **34,18** | **35,66** | **41,02** | от 23.10.2020 №49/2 |
|  | *водоотведение ( полный цикл)* | **9,65** | **11,10** | **11,58** | **13,32** |
|  | *тепловая энергия* | **3536,37** | **4066,83** | **2527,85** | **2778,11** | от 10.12.2020 №72/5 |
| **1.7.** | **ИП Селенин А.В.** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* |  |  |  |  |  |
| **1.8.** | **ООО "Экосити"** |  |  |  |  |  |
|  | *обращение с ТКО 4 зона* | **549,49** | **661,33** | **538,86** | **635,85** | от 14.12.2018 №63/3 |
| **1.9.** | **ООО "Вяжищи"** |  |  |  |  |  |
|  | *техническая вода\** |  |  |  |  |  |
| **1.10.** | **ООО «Тепломакс»** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия* | **1693,08** | **1860,69** | **2031,69** | **2232,83** | от 17.11.2022 N 62/7 |
|  | *ГВС* | **138,43** | **149,28** | **166,12** | **179,14** | от 17.11.2022 N 62/6 |
| **1.11.** | **ООО "Компаньон -Н"** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия* | **1694,91** | **1770,61** | **2033,89** | **2124,73** | от 17.11.2022 N 62/33 |
|  | *ГВС* | **138,55** | **143,45** | **166,26** | **172,14** | от 17.11.2022 N 62/35 |

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» основными являются следующие статьи затрат:

- расходы топливо;

- оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;

- затраты на покупную электрическую энергию.

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсоемкости, что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.

Согласно раскрытой ООО «ТК Новгородская» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 г. №83. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для ООО «ТК Новгородская» на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения не установлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Тёсово-Нетыльском сельском поселении не установлена.

#### 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

#### 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения установлено, что основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень железа в воде, используемой для подпитки котлового контура;

- неоптимальные режимы настройки арматуры на тепловых сетях;

- использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет.

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);

- низкий остаточный ресурс оборудования на котельных;

- сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной способности данных участков сетей.

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому на каждой котельной имеется резервное оборудование (котлы, насосы), на твердотопливных котельных имеется альтернативный вид топлива (Таблица 15). В случае отключения электроэнергии на предприятии в наличии 8 дизель генераторов, в том числе 2 передвижных в аварийно-диспетчерской службе. Исходя из этого, проблем в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения нет.

#### 12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

На всех источниках тепловой энергии основной вид топлива – уголь. Для обеспечения надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения имеются открытые площадки для хранения запасов топлива. На котельной №34 основным видом топлива является уголь и торф. Для хранения запасов торфа имеется закрытый бункер. Перебоев с подачей топлива не фиксировалось.

#### 12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Данные о выданных предписаниях надзорными органами отсутствуют.

#### Глава 2. Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

#### 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 16147,87 Гкал в год (таблица 18).

#### Таблица 18

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Потребление тепла на цели теплоснабжения за 2018 год, Гкал** |
| Котельная №30, п. Тесовский | 1731,86 |
| Котельная №31, п. Тесовский | 1716,50 |
| Котельная №32, п. Тесовский | 1571,80 |
| Котельная №33, д. Село - Гора | 725,88 |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 5365,38 |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 2690,21 |
| Котельная№36, п. Тесово-Нетыльский | 2346,24 |
| **Итого:** | **16147,87** |

#### б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В 2016 году в Генеральный план Тёсово-Нетыльского сельского поселения были внесены изменения решением Думы Новгородского муниципального района от 25.03.2016 №71 «Об утверждении генерального плана Тёсово-Нетыльского сельского поселении» в связи с объединением Тёсовского и Тёсово-Нетыльского сельских поселений.

При этом согласно обновленной редакции Генерального плана Тёсово-Нетыльского сельского поселения изменения Генерального плана не меняют концепцию развития Тёсово-Нетыльского сельского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению представлена в таблице 19.

#### Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Единицы измерения** | **Всего по поселению по состоянию на 2017 год** | **Всего по поселению по состоянию на 2037 год** |
|
| 1 | Численность населения | чел. | 5595 | 4280 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 23 | 33 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс.м² | 128,473 | 142,473 |
| 4 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м² | 0 | 0 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² | 128,473 | 142,473 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м² | 0 | 14 |

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 128,473 тыс. кв.м. Ввод жилья в эксплуатацию с 2018 года – 0,5255 тыс. кв.м.

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Тёсово-Нетыльского сельского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области, невысоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям, Генеральному плану Тёсово-Нетыльского сельского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов будет осуществляться от индивидуальных источников. Предусмотренная Генеральным планом среднеэтажная застройка будет подключаться к собственным источникам теплоснабжения, либо к существующим сетям теплоснабжения. В связи с тем, что объемы среднеэтажной застройки Генеральным планом Тёсово-Нетыльского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

#### в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м³ объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №265 при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 20.

#### Таблица 20

| **Тип здания** | **Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч\*м³)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4-5** | **6-7** | **8-9** | **10-11** |
| Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития | 26,2 | 23,9 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 18,4 | 17,3 |
| Общественные здания, кроме перечисленных ниже | 26,4 | 23,8 | 22,6 | 20,1 | 19,5 | 18,5 | 17,6 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,7 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 12,4 | - | - |
| Здания административного назначения (офисы) | 23,3 | 22,0 | 21,4 | 17,5 | 15,5 | 14,3 | 13,0 |

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле, где:

- расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85;

- количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

- температура водопроводной воды в отопительный период, °С;

- продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;

- тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле, где:

- средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

- коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период;

- температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, ºС;

- температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, ºС.

#### г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, т.к. в Генеральном плане Тёсово-Нетыльского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

#### д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

На территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от индивидуальных источников, преимущественно от собственных газовых котельных.

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2037 году по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению с учетом полной реализации заложенных в Генеральный план параметров составит **12 922** Гкал в год (таблица 22).

Таблица 21

| **Наименование теплоисточника** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** |
| --- | --- |
| Котельная №30, п. Тесовский | 0,83 |
| Котельная №31, п. Тесовский | 0,75 |
| Котельная №32, п. Тесовский | 0,77 |
| Котельная №33, д. Село - Гора | 0,43 |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 2,44 |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 1,29 |
| Котельная№36, п. Тесово-Нетыльский | 1,07 |
| **Итого: по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению** | **7,58** |

Перспективный среднегодовой объем потребления тепловой энергии составит **12,922** тыс. Гкал. Прогноз изменения объема потребления тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении представлен в таблице 22.

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год** | | | | | | | | |
| Год | Котельная №30 | Котельная №31 | Котельная №32 | Котельная №33 | Котельная №34 | Котельная №35 | Котельная №36 | **Итого** |
| 2018 | 1,730 | 1,720 | 1,570 | 0,730 | 5,360 | 2,690 | 2,350 | **16,150** |
| 2019 | 1,560 | 1,600 | 1,410 | 0,660 | 4,880 | 2,430 | 2,190 | **14,730** |
| 2020 | 1,353 | 1,494 | 1,245 | 0,586 | 4,331 | 2,247 | 1,903 | **13,160** |
| 2021 | 1,353 | 1,494 | 1,244 | 0,586 | 4,330 | 2,247 | 1,903 | **13,028** |
| 2022 | 1,349 | 1,470 | 1,251 | 0,598 | 4,295 | 2,188 | 1,876 | **13,028** |
| 2023 | 1,262 | 1,456 | 1,256 | 0,598 | 4,298 | 1,998 | 1,844 | **12,711** |
| 2024 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2025 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2026 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2027 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2028 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2029 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2030 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2031 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2032 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2033 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2034 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2035 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2036 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |
| 2037 | 1,312 | 1,476 | 1,262 | 0,598 | 4,277 | 2,155 | 1,843 | **12,922** |

#### е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.

#### Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Тесово-Нетыльского сельского поселения.

Электронная модель системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения не разрабатывалась, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в [подпункте "в" пункта 23](#P204) и [пунктах 55](#P377) и [56](#P388) требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

#### Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

#### а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении представлены в таблице 24.

Суммарная нагрузка потребителей по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит к 2037 году 7,58 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из-за прироста тепловых нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.

#### Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Мощность нетто, Гкал/ч** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | **Хозяйственные нужды, Гкал/ч** | **Собственные нужды, Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Резерв тепловой мощности, Гкал/ч** |
| **1 этап (2018 – 2022 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **2 этап (2023 – 2027 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **3 этап (2028 – 2032 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **4 этап (2033 – 2037 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |

#### б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 оС.

Давление в точке подключения – Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -27 оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:



где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.



где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:



где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

#### в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Суммарная нагрузка потребителей по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит к 2037 году 7,58 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

#### Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Обновленная редакция Генерального плана Тёсово-Нетыльского сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

#### Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

**а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых**

**сетях в зонах действия источников тепловой энергии.**

###### Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Средний расход подпиточной воды, м³/ч | Нормативная производи-  тельность ВПУ, м³/ч | Резерв (дефицит) производи-  тельности ВПУ, м³/ч |
| 1 | Котельная №30, п. Тесовский | 0,189 | отсутствует |  |
| 2 | Котельная №31, п. Тесовский | 0,082 | отсутствует |  |
| 3 | Котельная №32, п. Тесовский | 0,100 | отсутствует |  |
| 4 | Котельная №33, д. Село-Гора | 0,048 | отсутствует |  |
| 5 | Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 0,308 | отсутствует |  |
| 6 | Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 0,203 | отсутствует |  |
| 7 | Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 0,140 | отсутствует |  |

Примечание:

Объём подпитки =объём ЦО и ГВС

0 - установки ручного дозирования ХВП

**б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.**

Открытые системы теплоснабжения на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

**в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов.**

Баки-аккумуляторы на теплоисточниках Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Значения приведены в таблице 24.

#### д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25.

#### Таблица 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год** | | |
| **Общий объем потребления** | **в том числе ГВС** | **в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды** |
| Котельная № 30, п. Тесовский | 426 | 0 | 426 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | 217 | 0 | 217 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | 465 | 69 | 396 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | 118 | 0 | 118 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | 1692 | 0 | 1692 |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | 641 | 0 | 641 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | 750 | 0 | 750 |
| **Итог: по Тёсово-Нетыльскому поселению** | **4309** | **69** | **4240** |

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита.

#### Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, на территориях Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

С 2025 по 2027 год с целью синхронизации с программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области и перевода источников теплоснабжения с твёрдых видов топлива на газ планируется осуществить мероприятия по созданию источника теплоснабжения, газовая Блочно-модульная котельная (БМК-1 МВт) по адресу Новгородская область, Новгородский муниципальный район, п. Тесовский, ул. Торфянников

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, в 2024 году ООО «ТК Новгородская» планирует осуществить следующее мероприятие техническое перевооружение торфяной котельной №34, п. Тесово-Нетыльский, Новгородского района с установкой 3-х угольных котлов КВР-1,0-95

#### а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. В связи с этим дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в Тёсово-Нетыльском сельском поселении в настоящее время не требуется.

#### б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

#### д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

#### ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.

#### з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

#### и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

#### л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

#### м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Тёсово-Нетыльском сельском поселении представлены в таблице 26.

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование теплоисточника** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Мощность нетто, Гкал/ч** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | **Хозяйственные нужды, Гкал/ч** | **Собственные нужды, Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Резерв тепловой мощности, Гкал/ч** |
| **1 этап (2018 – 2022 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **2 этап (2023 – 2027 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **3 этап (2028 – 2032 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |
| **4 этап (2033 – 2037 гг.)** | | | | | | | | |
| Котельная №30 | 1,935 | 1,794 | 1,778 | 0,83 | 0 | 0,0155 | 0,203 | 0,795 |
| Котельная №31 | 1,29 | 1,14 | 1,127 | 0,75 | 0 | 0,0134 | 0,106 | 0,261 |
| Котельная №32 | 1,68 | 1,592 | 1,567 | 0,77 | 0 | 0,0254 | 0,201 | 0,606 |
| Котельная №33 | 1,03 | 0,817 | 0,811 | 0,43 | 0 | 0,0056 | 0,093 | 0,288 |
| Котельная №34 | 4,91 | 4,221 | 4,189 | 2,44 | 0 | 0,0321 | 0,742 | 0,997 |
| Котельная №35 | 2,15 | 1,83 | 1,651 | 1,29 | 0 | 0,0140 | 0,351 | 0,010 |
| Котельная №36 | 1,93 | 1,87 | 1,685 | 1,07 | 0 | 0,0151 | 0,219 | 0,456 |
| **Итого:** | **14,925** | **13,264** | **12,808** | **7,58** | **0** | **0,1211** | **1,915** | **3,413** |

#### н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Большинство котельных Тёсово-Нетыльского сельского поселения работают на твердом топливе.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива).

#### о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения сохраняется в существующем виде.

#### п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºC;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Площади зон действия теплоисточников Борковского сельского поселения приведены в таблице 27

#### Таблица 27

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Площадь зоны действия теплоисточника, м2** |
| Котельная №30, п. Тесовский | 153 047,18 |
| Котельная №31, п. Тесовский | 36 587,38 |
| Котельная №32, п. Тесовский | 60 559,66 |
| Котельная №33, д. Село-Гора | 17 430,20 |
| Котельная №34, п. Тесово-Нетыльский | 211 057,56 |
| Котельная №35, п. Тесово-Нетыльский | 169 331,18 |
| Котельная №36, п. Тесово-Нетыльский | 101 589,54 |

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0,01 Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0,0005 Гкал/п.м.

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунках 8-14.


*Рисунок 8: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №30 п. Тесовский.*

**

*Рисунок 9: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №31 п. Тесовский.*

**

*Рисунок 10: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №32 п. Тесовский.*

**

*Рисунок 11: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №33, д. Село- Гора.*

**


*Рисунок 12: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №34, п. Тесово-Нетыльский.*

**

*Рисунок 13: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №35, п. Тесово-Нетыльский.*

**

*Рисунок 14: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной №36, п. Тесово-Нетыльский.*

**

#### Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

#### а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

#### б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Тёсово-Нетыльского сельского поселения не требуется, так как объекты нового строительства будут подключаться либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).

#### в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

#### г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

#### д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского сельского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

#### е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей. Необходимо отметить, что при проведении гидравлического расчета выделены участки тепловых сетей, подлежащие замене с изменением диаметров тепловых сетей ввиду недостатка пропускной способности и как следствие повышенных потерь сопротивления на таких участках.

#### ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно. Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их значимости.

Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

#### з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.

#### Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

На территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

#### Глава 10. Перспективные топливные балансы.

#### а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников Тёсово-Нетыльского сельского поселения в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 28.

#### Таблица 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Потребление топлива, т у.т.** | | | |
| **В отопительный период** | | **В неотопительный период** | |
| **Максимальное**  **часовое** | **годовое** | **Максимальное**  **часовое** | **годовое** |
| **1-й этап (2019 – 2022 гг.** | | | | |
| Котельная № 30, п. Тесовский | 0,143 | 600,18 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | 0,137 | 548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | 0,126 | 505,37 | 0,0004 | 1,13 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | 0,062 | 260,07 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | 0,6 | 2441,62 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | 0,243 | 1 003,14 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | 0,214 | 881,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **1,525** | **6240,7** | **0,0004** | **1,13** |
| **2-й этап (2023 – 2027 гг.** | | | | |
| Котельная № 30, п. Тесовский | 0,143 | 600,18 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | 0,137 | 548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | 0,126 | 505,37 | 0,0004 | 1,13 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | 0,062 | 260,07 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | 0,6 | 2441,62 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | 0,243 | 1 003,14 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | 0,214 | 881,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **1,525** | **6240,7** | **0,0004** | **1,13** |
| **3-й этап (2028 – 2032 гг.** | | | | |
| Котельная № 30, п. Тесовский | 0,143 | 600,18 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | 0,137 | 548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | 0,126 | 505,37 | 0,0004 | 1,13 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | 0,062 | 260,07 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | 0,6 | 2441,62 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | 0,243 | 1 003,14 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | 0,214 | 881,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **1,525** | **6240,7** | **0,0004** | **1,13** |
| **4-й этап (2033 – 2037 гг.)** | | | | |
| Котельная № 30, п. Тесовский | 0,143 | 600,18 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | 0,137 | 548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | 0,126 | 505,37 | 0,0004 | 1,13 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | 0,062 | 260,07 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | 0,6 | 2441,62 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | 0,243 | 1 003,14 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | 0,214 | 881,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **1,525** | **6240,7** | **0,0004** | **1,13** |

**б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива**

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Котельные Тёсово-Нетыльского сельского поселения оборудованы открытыми площадками для хранения угля. Котельная №34 дополнительно оснащена бункером для хранения торфа.

###### Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной** | **Вид топлива** | **Потребность топлива, тн** | | **Запас топлива, тн** | **Количество дней** |
| На отопи-тельный период | Период январь-май |
| Котельная № 30, п. Тесовский | уголь | 1001,72 | 617,90 | 531,28 | 34 |
| Котельная № 31, п. Тесовский | уголь | 741,36 | 456,57 |
| Котельная № 32, п. Тесовский | уголь | 780,67 | 481,76 |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | уголь | 334,91 | 206,17 |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | уголь, (торф) | 1342,70, (7028,32) | 830,29, (4326,61) | 523,50, (5987,0) | 20, (211) |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 1144,51 | 707,42 |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | уголь | 131,42 | 80,92 |

#### в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 30. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения не используются.

###### Таблица 30

| **Наименование котельной** | **Вид топлива** |
| --- | --- |
| Котельная № 30, п. Тесовский | уголь |
| Котельная № 31, п. Тесовский | уголь |
| Котельная № 32, п. Тесовский | уголь |
| Котельная № 33, д. Село-Гора | уголь |
| Котельная № 34, п. Тесово-Нетыльский | уголь/торф |
| Котельная № 35, п. Тесово-Нетыльский | уголь |
| Котельная № 36, п. Тесово-Нетыльский | уголь |

#### Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Специалистами ООО «ТК Новгородская» ведётся учёт и мониторинг системы теплоснабжения в разрезе отдельно взятых систем теплоснабжения в специализированной программе Zulu GIS 8.0 (Версия 8.0.0.8350u). Данное программное обеспечение позволяет, в том числе, моделировать гидравлические режимы работы таких систем теплоснабжения.

#### а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Тёсово-Нетыльского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты - 0,97;

- тепловых сетей - 0,9;

- потребителя теплоты - 0,99;

- СЦТ в целом - 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

#### б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле:



где:

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

 - температура наружного воздуха, °C;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

#### в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В Тёсово-Нетыльском сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2021-2022 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

Тёсово-Нетыльское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения составляет не более 0,14.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения составляет не менее 0,86.

#### г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

#### д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

#### Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 1,3 Гкал.

#### Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

В инвестиционной программе ООО «ТК Новгородская» по Тёсово-Нетыльскому сельскому поселению предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусмотрены.

#### Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

#### а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

#### б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствует.

#### в) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### г) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### д) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### е) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в таблице 31.

#### Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Котельная**  **№ 30** | **Котельная**  **№ 31** | **Котельная**  **№ 32** | **Котельная**  **№ 33** | **Котельная**  **№ 34** | | **Котельная**  **№ 35** | **Котельная**  **№ 36** |
| **Вид**  **топлива** | **Вид**  **топлива** | **Вид топлива** | **Вид топлива** | **Вид топлива** | | **Вид топлива** | **Вид**  **топлива** |
| уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | торф | уголь | уголь |
| 2018 | 313,92 | 303,30 | 303,75 | 290,48 | 253,65 | 382,55 | 281,43 | 295,50 |
| 2019 | 279,40 | 308,25 | 277 | 332,68 | 309,43 | 346,55 | 308,67 | 336,90 |
| 2020 | 289,10 | 308,42 | 280,12 | 332,18 | 316,99 | 432,98 | 308,83 | 337,39 |
| 2021 | 289,10 | 308,42 | 280,12 | 332,18 | 316,99 | 432,98 | 308,83 | 337,39 |
| 2022 | 289,35 | 308,60 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2023 | 289,35 | 308,60 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2024 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2025 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2026 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2027 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2028 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2029 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2030 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2031 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2032 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2033 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2034 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2035 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2036 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |
| 2037 | 289,35 | 369,20 | 280,11 | 332,86 | 316,99 | 433,13 | 308,85 | 337,23 |

#### ж) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице 32.

#### Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Котельная**  **№ 30** | **Котельная**  **№ 31** | **Котельная**  **№ 32** | **Котельная**  **№ 33** | **Котельная**  **№ 34** | **Котельная**  **№ 35** | **Котельная**  **№ 36** |
| 2018 | 2,18 | 2,27 | 2,56 | 2,34 | 2,46 | 2,16 | 2,37 |
| 2019 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2020 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2021 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2022 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2023 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2024 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2025 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2026 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2027 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2028 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2029 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2030 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2031 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2032 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2033 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2034 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2035 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2036 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |
| 2037 | 1,49 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 2,19 | 2,30 |

#### з) Коэффициент использования установленной тепловой мощности приведен в таблице 33.

#### Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Котельная**  **№ 30** | **Котельная**  **№ 31** | **Котельная**  **№ 32** | **Котельная**  **№ 33** | **Котельная**  **№ 34** | **Котельная**  **№ 35** | **Котельная**  **№ 36** |
| 2018 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2019 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2020 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2021 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2022 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2023 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2024 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2025 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2026 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2027 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2028 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2029 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2030 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2031 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2032 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2033 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2034 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2035 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2036 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |
| 2037 | 0,4637 | 0,6579 | 0,4843 | 0,5244 | 0,5782 | 0,7049 | 0,5722 |

#### Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

#### а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Для потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Тёсово-Нетыльского сельского поселения составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 34.

#### б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

На территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – ООО «ТК Новгородская». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по ООО «ТК Новгородская» представлена в таблице 34.

#### в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» на 2017-2026 годы», утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 №29 (в ред. постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 17.11.2022 №62/34) мероприятия по модернизации и реконструкции котельных Тёсово-Нетыльского сельского поселения не предусмотрены, таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год** | | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование района/организации** | **2024 год** | | | | **Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области** |
| **Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС** | | **Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС** | |
| **01.01.2024-30.06.2024** | **01.07.2024-31.12.2024** | **01.01.2024-30.06.2024** | **01.07.2024-31.12.2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Новгородский район** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **ООО "Тепловая Компания Новгородская"** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16* | **3292,77** | **3745,31** | **3069,56** | **3284,43** | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | *тепловая энергия, Панковское г/п, г. Великий Новгород* | **3292,77** | **3745,31** | **2927,59** | **3220,35** |
|  | *тепловая энергия, д. Григорово кот.№16* |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия (кот.№85 д. Новоселицы)* | **3292,77** | **3745,31** | **2748,34** | **3105,62** |
|  | *тепловая энергия Трубичино (концессия)* | **2141,32** | **2438,97** | **2569,58** | **2926,76** | от 17.12.2019 № 81/5 |
|  | *ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселения, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Новгород* | **266,41** | **295,05** | **293,45** | **322,50** | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | *ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п* | **251,01** | **284,01** | **285,30** | **313,54** |
|  | *ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения* | **240,08** | **269,10** | **241,99** | **265,95** |
|  | *ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16)* | **240,08** | **269,10** | **191,92** | **210,92** |
|  | *ГВС (кот.№85 д.Новоселицы)* | **287,73** | **307,67** | **239,36** | **263,06** |
|  | **ООО "Тепловая Компания Новгородская" (концессионное соглашение 31.10.2022)** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия, кроме Панковского г/п и д.Григорово кот.№16* | **4212,08** | **4797,55** | **3069,56** | **3284,43** | от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 №78/1 |
|  | *тепловая энергия, Панковское г/п, г.Великий Новгород* | **4212,08** | **4797,55** | **2927,59** | **3220,35** |
|  | *тепловая энергия, д.Григорово кот.№16* | **4212,08** | **4797,55** | **2837,60** | **3118,52** |
|  | *ГВС, кроме котельной N 47 п. Божонка Савинского сельского поселе-ния, котельной N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, ко-тельной N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, котельной N 16 д. Григорово Ермолинского сельского поселения, блок-модульных котельных 8 МВт 12,5 МВт, 15 МВт и котельной N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельной N 23 д. Волховец Савин-ского сельского поселения, котельных NN 14 и 18 д. Трубичино Труби-чинского сельского поселения, котельных NN 5, 15 и 27 г. Великий Нов-город* | **299,90** | **333,38** | **293,45** | **322,50** | от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 №78/2 |
|  | *ГВС, котельная N 47 п. Божонка Савинского с/п* | **308,34** | **349,64** | **285,30** | **313,54** |
|  | *ГВС, котельная N 4 д. Лешино Ермолинского сельского поселения, котельная N 6 д. Сырково Ермолинского сельского поселения, блок-модульные котельные 8 МВт, 12,5 МВт, 15 МВт и котельная N 12 п. Панковка Панковского городского поселения, котельная N 23 д. Волховец Савинского сельского поселения, котельные NN 14 и 18 д. Трубичино Трубичинского сельского поселения* | **297,23** | **334,53** | **241,99** | **265,95** |
|  | *ГВС, д. Григорово Ермолинского с/п (котельная № 16)* | **297,23** | **334,53** | **191,92** | **210,92** |
| **1.2.** | **МУП КХНР** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* | **142,66** | **154,29** | **71,87** | **78,91** | от 14.12.2020 № 73/1 |
|  | *водоотведение (полный цикл)* | **114,37** | **122,98** | **45,61** | **50,08** |  |
|  | *водоотведение (без очистки)* | **41,46** | **44,58** | **24,02** | **26,37** |
|  | *тех.вода* | **8,32** | **9,15** |  | **-** | от 02.11.2023 №63/1 |
|  | *транспортировка воды* | **13,02** | **14,16** |  | **-** | от 31.10.2023 №62/4 |
|  | *тепловая энергия* |  |  |  |  |  |
|  | *ГВС* |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **МУП "Новгородский водоканал"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение* | **28,89** | **28,89** | **34,67** | **34,67** | от 18.12.2023 №79/6 |
|  | *водоотведение пц* | **30,31** | **30,31** | **36,37** | **36,37** |
| **1.4.** | **ООО "Новгородский Бекон"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение (д.Божонка,д.Новоселицы)* | **39,13** | **41,81** | **46,96** | **51,61** | от 17.11.2022 № 62/21 |
|  | *водоотведение (д.Божонка,д.Новоселицы)* | **51,19** | **54,95** | **49,59** | **54,50** |
|  | *водоснабжение (д.Подберезье)* | **56,34** | **61,98** |  | **-** | от 23.11.2023 №70/1 |
|  | *техническая вода* | **7,45** | **8,19** |  | **-** |
| **1.5.** | **ООО "Мста"** |  |  |  |  |  |
|  | *водоснабжение\** | **39,74** | **43,63** | **39,74** | **43,63** | от 26.10.2023 №61/1 |
| **1.6.** | **ФГБУ ЦЖКУ МО РФ** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* | **29,72** | **34,18** | **35,66** | **41,02** | от 23.10.2020 №49/2 |
|  | *водоотведение ( полный цикл)* | **9,65** | **11,10** | **11,58** | **13,32** |
|  | *тепловая энергия* | **3536,37** | **4066,83** | **2527,85** | **2778,11** | от 10.12.2020 №72/5 |
| **1.7.** | **ИП Селенин А.В.** |  |  |  |  |  |
|  | *-водоснабжение* |  |  |  |  |  |
| **1.8.** | **ООО "Экосити"** |  |  |  |  |  |
|  | *обращение с ТКО 4 зона* | **549,49** | **661,33** | **538,86** | **635,85** | от 14.12.2018 №63/3 |
| **1.9.** | **ООО "Вяжищи"** |  |  |  |  |  |
|  | *техническая вода\** |  |  |  |  |  |
| **1.10.** | **ООО «Тепломакс»** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия* | **1693,08** | **1860,69** | **2031,69** | **2232,83** | от 17.11.2022 N 62/7 |
|  | *ГВС* | **138,43** | **149,28** | **166,12** | **179,14** | от 17.11.2022 N 62/6 |
| **1.11.** | **ООО "Компаньон -Н"** |  |  |  |  |  |
|  | *тепловая энергия* | **1694,91** | **1770,61** | **2033,89** | **2124,73** | от 17.11.2022 N 62/33 |
|  | *ГВС* | **138,55** | **143,45** | **166,26** | **172,14** | от 17.11.2022 N 62/35 |

#### Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

#### а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

#### Таблица 35

|  |  |
| --- | --- |
| **Зона деятельности** | **Единая теплоснабжающая организация** |
| Зона действия котельной № 30, п. Тесовский | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 31, п. Тесовский |
| Зона действия котельной № 32, п. Тесовский |
| Зона действия котельной № 33, д. Село-Гора |
| Зона действия котельной № 34, п. Тесово-Нетыльский |
| Зона действия котельной № 35, п. Тесово-Нетыльский |
| Зона действия котельной № 36, п. Тесово-Нетыльский |

В статусе единой теплоснабжающей организации на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения ООО «ТК Новгородская» сменила ООО «МП ЖКХ НЖС» «Новгородский филиал».

#### б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

#### Таблица 36

|  |  |
| --- | --- |
| **Зона деятельности** | **Единая теплоснабжающая организация** |
| Зона действия котельной № 30, п. Тёсовский | ООО «ТК Новгородская» |
| Зона действия котельной № 31, п. Тёсовский |
| Зона действия котельной № 32, п. Тёсовский |
| Зона действия котельной № 33, д. Село-Гора |
| Зона действия котельной № 34, п. Тёсово-Нетыльский |
| Зона действия котельной № 35, п. Тёсово-Нетыльский |
| Зона действия котельной № 36, п. Тёсово-Нетыльский |

#### в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»). Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 15.06.2020 №239.

**г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

**д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «ТК Новгородская») на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения приведено на рис. 1-7.

#### Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.

#### а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская».

#### б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотрены инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская».

#### в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствуют.

#### Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района учтены предложения ООО Тепловая компания «Новгородская». Предложения и замечания от других организаций не поступали.

#### Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. Изменения, выполненные в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения указаны в таблице 37.

Таблица 37

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ссылка на изменения** | | **Вносимые изменения** |
| **Актуализированная схема теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района** | | |
| **Раздел 1:** Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения | | |
| Таблица 2 пункта «б»: | | Дополнены данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год; |
| **Раздел 2:** Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | | |
| Таблица 4 пункта «в» | | Уточнены балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |
| Таблица 5 пункта «в1»: | | уточнены значения существующих и перспективных значений мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии |
| Таблица 7 пункта «в3»: | | уточнены значения тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды |
| Таблица 8 пункта «в5» | | Уточнены значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |
| **Раздел 5:** Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | | |
| Пункт «а» | | уточнены предложения по строительству источников тепловой энергии |
| Пункт «б» | | уточнены предложения по реконструкции источников тепловой энергии |
| **Раздел 9:** Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | | |
| Пункт «а» | | уточнены предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе |
| **Раздел 14:** Индикаторы систем теплоснабжения | | |
| Пункт «е» Таблица 15 | | уточнен удельный расход условного топлива на срок до 2037 года |
| Пункт «з» Таблица 17 | | Уточнен коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| **Раздела 15:** Ценовые (тарифные последствия) | | |
| Таблица 18 пункта «в»: | | уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023 год. |
| **Обосновывающие материалы к актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района** | | |
| **Глава 1.** Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | | |
| Пункт 2 | | Уточнено описание состояния котельных в части установленной и подключенной мощности |
| Таблица 1 пункта 2.3 | | Уточнены структура и технические характеристики основного оборудования |
| Пункт 2.4 | | Уточнена общая суммарная мощность котлов |
| Таблица 2 пункта 2.6 | | Уточнен объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто |
| Таблица 4 пункта 2.9 | | Уточнена среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей |
| Таблица 11 Части 5 | | Уточнены показатели потребления тепловой энергии |
| Таблица 12 Части 6 | | Уточнены балансы тепловой мощности |
| Таблица 16 Части 10 | | Уточнена технико-экономическая характеристика |
| Таблица 17 Части 11 | | уточнены тарифы на 2024 год |
| **Глава 2.** Существующее и перспективноепотребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | | |
| Подпункт «д» пункта 2.1 Таблица 22 | Уточнен прогноз потребления тепловой энергии до 2037 года | |
| **Глава 4**. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | | |
| Таблица 23 пункта «а» | Уточнен баланс тепловой мощности | |
| **Глава 7**. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | | |
| Предисловие главы 7 | Уточнены предложения по строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии | |
| Таблица 26 пункта «м» | Уточнен баланс тепловой мощности | |
| **Глава 11.** Оценка надежности теплоснабжения | | |
| Предисловие главы 11 | | уточнены методы обработки данных |
| **Глава 13.** Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | | |
| Пункт «е» | | уточнен удельный расход условного топлива на срок до 2037 года |
| Пункт «з» | | Уточнен коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| **Глава 14.** Ценовые (тарифные последствия) | | |
| Таблица 34: | | уточнена информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023 год |
| **Глава 17** Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | | |
|  | | учтены замечания ООО «ТК Новгородская» |